## 报价材料清单
报价材料清单
项目负责人： | 陈 | 客户地址：陕西 |  |  |  | 制单日期： | 2024.7.16
制单人： |  | 报价公司： |  |  |  | 报价日期：
类型 | 名称 | 材质 | 数量 | 报价单位 |  | 金额
设备通讯
名称 | 名称 | 布线，线规格 | 数量（台） | 线长小计（米） | 备注 | 单价 | 总价
中控台 | 通讯线 | 光纤 | 3 | 400 | 依据拓扑图设备连接到对应的中控柜/远程IO电箱中
服务器 | 通讯线 | 网线超六类带屏蔽 | 1 | / | 业主拉线到点位
AP | 通讯线 | 网线超六类带屏蔽 | 15 | 800 | 依据拓扑图设备连接到对应的中控柜/远程IO电箱中
工业看板 | 通讯线 | 网线超六类带屏蔽 | 2 | 100 | 依据拓扑图设备连接到对应的中控柜/远程IO电箱中
远程IO电箱 | 通讯线 | 网线超六类带屏蔽 | 3 | 200 | 依据拓扑图设备连接到对应的中控柜/远程IO电箱中
|  | 光纤 | 4 | 500 | 依据拓扑图设备连接到对应的中控柜/远程IO电箱中
提升机 | 通讯线 | 网线超六类带屏蔽 | 4 | 200 | 依据拓扑图设备连接到对应的中控柜/远程IO电箱中
|  | 光纤 | 1 | 100 | 依据拓扑图设备连接到对应的中控柜/远程IO电箱中
四向车 | 通讯线 | 网线超六类带屏蔽 | 1 | 50 | 依据拓扑图设备连接到对应的中控柜/远程IO电箱中
业主主机 | 通讯线 | 网线超六类带屏蔽 | 7 | 800 | 依据拓扑图设备连接到对应的中控柜/远程IO电箱中
设备电源（电源线严禁从其他设备接出，必须从配电柜伸出）
名称 | 名称 | 布线，线规格 | 数量（台） | 线长小计（米） | 备注
中控台 | 电源线 | 3*1.5 | 3 | / | 业主留插座
AP | 电源线 | 2*0.76 | 15 | 800
工业看板 | 电源线 |  | 2 | / | 业主留插座
充电桩 |  |  | 8 | / | 220V/3KW 充电桩出厂默认有插头，需配备插排； 禁止拆掉插座线与线直接连接； 充电桩面插必须带空开保护（防水盒+漏保空开+4000W五孔16A）
远程IO模块电箱 | 电源线 | 3*1.5 | 7 | 700
设备信号线
名称 | 信号线 | 布线，线规格 | 数量（台） | 线长小计（米） | 备注
固废箱固定架(一楼低) | 按钮盒（一孔） | 10*0.75MM² | 7 | 400 | 到附近的远程IO模块电箱
镜反光电
三色灯
固废箱固定架(二楼高) | 按钮盒（一孔） | 10*0.75MM² | 4 | 200 | 到附近的远程IO模块电箱
镜反光电
三色灯
装配缓存架 | 按钮盒（一孔） | 10*0.75MM² | 17 | 900 | 到附近的远程IO模块电箱
行程开关
三色灯
立柱缓存架 | 按钮盒（三孔） | 10*0.75MM² | 36 | 1800 | 到附近的远程IO模块电箱
镜反光电
三色灯
回收箱固定架 | 按钮盒（一孔） | 10*0.75MM² | 2 | 100 | 到附近的远程IO模块电箱
镜反光电
行程开关
三色灯
一拖一托架固定架 | 按钮盒（一孔） | 10*0.75MM² | 102 | 5100 | 到附近的远程IO模块电箱
行程开关
三色灯
电动门 | 状态1、2 | 8*0.75MM² | 20 | 1000 | 电动门到附近的IO电柜
开门关门
电气元件
| 名称 | 安装、规格 | 规格 | 数量（台） | 备注
| 远程IO模块电箱 | 配端子排，继电器（电动门用）、空开 | 600*800*250(540*680) | 7 | 能放下直流源、交换机、远程IO模块
| 交换机 | TL-SG5412工业级 | 8GE 4SFP | 2 | 环网三层网管工业交换机
| 交换机 | TL-SG2210工业级 | 8GE 2SFP | 1
| 交换机 | TL-SG2210工业级 | 8GE 2SFP | 4
| 交换机 | TL-SG2008工业级 | 8GE | 3
| 实点IO模块 | XB6-PN2002ST |  | 14
| 实点IO模块 | XB6-3200B |  | 37
| 实点IO模块 | XB6-0032B |  | 35
| 直流源 |  | 明纬 | 10 | 根据图纸合理安排
| LC单模双纤模块20km |  |  | 16
| LC千兆单模双纤SFP光纤收发器 |  |  | 2
机械安装
| 名称 | 安装、规格 | 数量 | 数量（台） | 备注
| 缓存架 |  | 隔膜柜15 固废箱固定架(一楼低)7 固废箱固定架(二楼高)4 装配缓存架17 立柱缓存架36 回收箱固定架2 一拖一托架固定架102 | 183
| 提升机 | 接线 |  | 5 | 客户拉线到电箱点位
| 工业看板、充电桩、中控台 | 安装 |  | 2+8+4
辅材（车间禁锌铜）
| 名称 | 安装、规格 | 数量 | 线长小计（米） | 备注
| 线槽 |  |  | 600 | 选择合适尺寸，用于缓存架走线
| 桥架 |  |  | 700 | 走电线、网线、强电等 走楼顶夹层用0.5厚 在车间裸露在外的1.0厚 材质：全烤漆
| 不锈钢管 |  |  | 1200 | 配上下底座，直通，三四通连接头
| 继电器 | ZHM08 |  | 20 | 电动门用
| 空开 |  |  |  | 施耐德6A空开
施耐德16A空开
辅材
墙插、插排、插线板
水晶头
端子
单芯线
空开
等上面未包含材料
人工
合计 |  |  |  |  | (备注含百分之多少的税）
注：根据现场使用数量对数量进行更改,有现场需要的材料也可以添加。 除特定的材料以外我司提供，其他施工材料由贵方提供。 请确认好现场工作内容；特定材料包括光电、AP
现场工作内容： 1、布置安装AP的电源线网线。 2、现场光电、直流源的安装接线。 3、布置安装网线。 4、将现场需对接的业主设备、供应商设备、自动门的网络搭建。 5、现场网线的电缆两端，使用文字叙述标注好从那到什么地方标签。列如从一楼升降机到一楼交换机1。 6、请贵公司预留好后期整改和后期维护费用，后期整改，返工，增加等项不可再添加增补。 一个项目全部包工包料，包调试。

## IO表
远程IO配电柜1（XB6-PN2002ST/2 XB6-3200B/5 XB6-0032B/5）
DI |  |  | DI |  |  | DI |  |  | DI |  |  | DI
XB6-3200B |  |  | XB6-3200B |  |  | XB6-3200B |  |  | XB6-3200B |  |  | XB6-3200B
0 | 一拖一托架固定架1 | 按钮1 | 0 | 一拖一托架固定架9 | 按钮1 | 0 | 一拖一托架固定架17 | 按钮1 | 0 | 一拖一托架固定架25 | 按钮1 | 0 | 电动门1 | 开门
0.1 |  | 行程开关 | 0.1 |  | 行程开关 | 0.1 |  | 行程开关 | 0.1 |  | 行程开关 | 0.1 |  | 关门
0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2
0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3
0.4 | 一拖一托架固定架2 | 按钮1 | 0.4 | 一拖一托架固定架10 | 按钮1 | 0.4 | 一拖一托架固定架18 | 按钮1 | 0.4 | 一拖一托架固定架26 | 按钮1 | 0.4 | 电动门2 | 开门
0.5 |  | 行程开关 | 0.5 |  | 行程开关 | 0.5 |  | 行程开关 | 0.5 |  | 行程开关 | 0.5 |  | 关门
0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6
0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7
1 | 一拖一托架固定架3 | 按钮1 | 1 | 一拖一托架固定架11 | 按钮1 | 1 | 一拖一托架固定架19 | 按钮1 | 1 | 一拖一托架固定架27 | 按钮1 | 1
1.1 |  | 行程开关 | 1.1 |  | 行程开关 | 1.1 |  | 行程开关 | 1.1 |  | 行程开关 | 1.1
1.2 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2
1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3
1.4 | 一拖一托架固定架4 | 按钮1 | 1.4 | 一拖一托架固定架12 | 按钮1 | 1.4 | 一拖一托架固定架20 | 按钮1 | 1.4 | 一拖一托架固定架28 | 按钮1 | 1.4
1.5 |  | 行程开关 | 1.5 |  | 行程开关 | 1.5 |  | 行程开关 | 1.5 |  | 行程开关 | 1.5
1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6
2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
2.1 | 一拖一托架固定架5 | 按钮1 | 2.1 | 一拖一托架固定架13 | 按钮1 | 2.1 | 一拖一托架固定架21 | 按钮1 | 2.1 | 固废箱固定架1 | 按钮1 | 2.1
2.2 |  | 行程开关 | 2.2 |  | 行程开关 | 2.2 |  | 行程开关 | 2.2 |  | 镜反光电 | 2.2
2.3 |  |  | 2.3 |  |  | 2.3 |  |  | 2.3 |  |  | 2.3
2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4
2.5 | 一拖一托架固定架6 | 按钮1 | 2.5 | 一拖一托架固定架14 | 按钮1 | 2.5 | 一拖一托架固定架22 | 按钮1 | 2.5 |  |  | 2.5
2.6 |  | 行程开关 | 2.6 |  | 行程开关 | 2.6 |  | 行程开关 | 2.6 |  |  | 2.6
2.7 |  |  | 2.7 |  |  | 2.7 |  |  | 2.7 |  |  | 2.7
3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
3.1 | 一拖一托架固定架7 | 按钮1 | 3.1 | 一拖一托架固定架15 | 按钮1 | 3.1 | 一拖一托架固定架23 | 按钮1 | 3.1 |  |  | 3.1
3.2 |  | 行程开关 | 3.2 |  | 行程开关 | 3.2 |  | 行程开关 | 3.2 |  |  | 3.2
3.3 |  |  | 3.3 |  |  | 3.3 |  |  | 3.3 |  |  | 3.3
3.4 |  |  | 3.4 |  |  | 3.4 |  |  | 3.4 |  |  | 3.4
3.5 | 一拖一托架固定架8 | 按钮1 | 3.5 | 一拖一托架固定架16 | 按钮1 | 3.5 | 一拖一托架固定架24 | 按钮1 | 3.5 |  |  | 3.5
3.6 |  | 行程开关 | 3.6 |  | 行程开关 | 3.6 |  | 行程开关 | 3.6 |  |  | 3.6
3.7 |  |  | 3.7 |  |  | 3.7 |  |  | 3.7 |  |  | 3.7
3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8
DQ |  |  | DQ |  |  | DQ |  |  | DQ |  |  | DQ
XB6-0032B |  |  | XB6-0032B |  |  | XB6-0032B |  |  | XB6-0032B |  |  | XB6-0032B
0 | 一拖一托架固定架1 | 三色灯红 | 0 | 一拖一托架固定架9 | 三色灯红 | 0 | 一拖一托架固定架17 | 三色灯红 | 0 | 一拖一托架固定架25 | 三色灯红 | 0 | 电动门1 | 状态1
0.1 |  | 三色灯黄 | 0.1 |  | 三色灯黄 | 0.1 |  | 三色灯黄 | 0.1 |  | 三色灯黄 | 0.1 |  | 状态2
0.2 |  | 三色灯绿 | 0.2 |  | 三色灯绿 | 0.2 |  | 三色灯绿 | 0.2 |  | 三色灯绿 | 0.2
0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3
0.4 | 一拖一托架固定架2 | 三色灯红 | 0.4 | 一拖一托架固定架10 | 三色灯红 | 0.4 | 一拖一托架固定架18 | 三色灯红 | 0.4 | 一拖一托架固定架26 | 三色灯红 | 0.4 | 电动门2 | 状态1
0.5 |  | 三色灯黄 | 0.5 |  | 三色灯黄 | 0.5 |  | 三色灯黄 | 0.5 |  | 三色灯黄 | 0.5 |  | 状态2
0.6 |  | 三色灯绿 | 0.6 |  | 三色灯绿 | 0.6 |  | 三色灯绿 | 0.6 |  | 三色灯绿 | 0.6
0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7
1 | 一拖一托架固定架3 | 三色灯红 | 1 | 一拖一托架固定架11 | 三色灯红 | 1 | 一拖一托架固定架19 | 三色灯红 | 1 | 一拖一托架固定架27 | 三色灯红 | 1
1.1 |  | 三色灯黄 | 1.1 |  | 三色灯黄 | 1.1 |  | 三色灯黄 | 1.1 |  | 三色灯黄 | 1.1
1.2 |  | 三色灯绿 | 1.2 |  | 三色灯绿 | 1.2 |  | 三色灯绿 | 1.2 |  | 三色灯绿 | 1.2
1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3
1.4 | 一拖一托架固定架4 | 三色灯红 | 1.4 | 一拖一托架固定架12 | 三色灯红 | 1.4 | 一拖一托架固定架20 | 三色灯红 | 1.4 | 一拖一托架固定架28 | 三色灯红 | 1.4
1.5 |  | 三色灯黄 | 1.5 |  | 三色灯黄 | 1.5 |  | 三色灯黄 | 1.5 |  | 三色灯黄 | 1.5
1.6 |  | 三色灯绿 | 1.6 |  | 三色灯绿 | 1.6 |  | 三色灯绿 | 1.6 |  | 三色灯绿 | 1.6
2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
2.1 | 一拖一托架固定架5 | 三色灯红 | 2.1 | 一拖一托架固定架13 | 三色灯红 | 2.1 | 一拖一托架固定架21 | 三色灯红 | 2.1 | 固废箱固定架1 | 三色灯红 | 2.1
2.2 |  | 三色灯黄 | 2.2 |  | 三色灯黄 | 2.2 |  | 三色灯黄 | 2.2 |  | 三色灯黄 | 2.2
2.3 |  | 三色灯绿 | 2.3 |  | 三色灯绿 | 2.3 |  | 三色灯绿 | 2.3 |  | 三色灯绿 | 2.3
2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4
2.5 | 一拖一托架固定架6 | 三色灯红 | 2.5 | 一拖一托架固定架14 | 三色灯红 | 2.5 | 一拖一托架固定架22 | 三色灯红 | 2.5 |  | 三色灯红 | 2.5
2.6 |  | 三色灯黄 | 2.6 |  | 三色灯黄 | 2.6 |  | 三色灯黄 | 2.6 |  | 三色灯黄 | 2.6
2.7 |  | 三色灯绿 | 2.7 |  | 三色灯绿 | 2.7 |  | 三色灯绿 | 2.7 |  | 三色灯绿 | 2.7
3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
3.1 | 一拖一托架固定架7 | 三色灯红 | 3.1 | 一拖一托架固定架15 | 三色灯红 | 3.1 | 一拖一托架固定架23 | 三色灯红 | 3.1 |  | 三色灯红 | 3.1
3.2 |  | 三色灯黄 | 3.2 |  | 三色灯黄 | 3.2 |  | 三色灯黄 | 3.2 |  | 三色灯黄 | 3.2
3.3 |  | 三色灯绿 | 3.3 |  | 三色灯绿 | 3.3 |  | 三色灯绿 | 3.3 |  | 三色灯绿 | 3.3
3.4 |  |  | 3.4 |  |  | 3.4 |  |  | 3.4 |  |  | 3.4
3.5 | 一拖一托架固定架8 | 三色灯红 | 3.5 | 一拖一托架固定架16 | 三色灯红 | 3.5 | 一拖一托架固定架24 | 三色灯红 | 3.5 |  | 三色灯红 | 3.5
3.6 |  | 三色灯黄 | 3.6 |  | 三色灯黄 | 3.6 |  | 三色灯黄 | 3.6 |  | 三色灯黄 | 3.6
3.7 |  | 三色灯绿 | 3.7 |  | 三色灯绿 | 3.7 |  | 三色灯绿 | 3.7 |  | 三色灯绿 | 3.7
3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8
远程IO配电柜2（XB6-PN2002ST/2 XB6-3200B/5 XB6-0032B/5）
DI |  |  | DI |  |  | DI |  |  | DI |  |  | DI
XB6-3200B |  |  | XB6-3200B |  |  | XB6-3200B |  |  | XB6-3200B |  |  | XB6-3200B
0 | 一拖一托架固定架29 | 按钮1 | 0 | 一拖一托架固定架37 | 按钮1 | 0 | 一拖一托架固定架45 | 按钮1 | 0 | 一拖一托架固定架53 | 按钮1 | 0 | 电动门3 | 开门
0.1 |  | 行程开关 | 0.1 |  | 行程开关 | 0.1 |  | 行程开关 | 0.1 |  | 行程开关 | 0.1 |  | 关门
0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2
0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3
0.4 | 一拖一托架固定架30 | 按钮1 | 0.4 | 一拖一托架固定架38 | 按钮1 | 0.4 | 一拖一托架固定架46 | 按钮1 | 0.4 | 一拖一托架固定架54 | 按钮1 | 0.4 | 电动门4 | 开门
0.5 |  | 行程开关 | 0.5 |  | 行程开关 | 0.5 |  | 行程开关 | 0.5 |  | 行程开关 | 0.5 |  | 关门
0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6
0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7
1 | 一拖一托架固定架31 | 按钮1 | 1 | 一拖一托架固定架39 | 按钮1 | 1 | 一拖一托架固定架47 | 按钮1 | 1 | 一拖一托架固定架55 | 按钮1 | 1
1.1 |  | 行程开关 | 1.1 |  | 行程开关 | 1.1 |  | 行程开关 | 1.1 |  | 行程开关 | 1.1
1.2 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2
1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3
1.4 | 一拖一托架固定架32 | 按钮1 | 1.4 | 一拖一托架固定架40 | 按钮1 | 1.4 | 一拖一托架固定架48 | 按钮1 | 1.4 | 一拖一托架固定架56 | 按钮1 | 1.4
1.5 |  | 行程开关 | 1.5 |  | 行程开关 | 1.5 |  | 行程开关 | 1.5 |  | 行程开关 | 1.5
1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6
2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
2.1 | 一拖一托架固定架33 | 按钮1 | 2.1 | 一拖一托架固定架41 | 按钮1 | 2.1 | 一拖一托架固定架49 | 按钮1 | 2.1 | 固废箱固定架2 | 按钮1 | 2.1
2.2 |  | 行程开关 | 2.2 |  | 行程开关 | 2.2 |  | 行程开关 | 2.2 |  | 镜反光电 | 2.2
2.3 |  |  | 2.3 |  |  | 2.3 |  |  | 2.3 |  |  | 2.3
2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4
2.5 | 一拖一托架固定架34 | 按钮1 | 2.5 | 一拖一托架固定架42 | 按钮1 | 2.5 | 一拖一托架固定架50 | 按钮1 | 2.5 |  |  | 2.5
2.6 |  | 行程开关 | 2.6 |  | 行程开关 | 2.6 |  | 行程开关 | 2.6 |  |  | 2.6
2.7 |  |  | 2.7 |  |  | 2.7 |  |  | 2.7 |  |  | 2.7
3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
3.1 | 一拖一托架固定架35 | 按钮1 | 3.1 | 一拖一托架固定架43 | 按钮1 | 3.1 | 一拖一托架固定架51 | 按钮1 | 3.1 |  |  | 3.1
3.2 |  | 行程开关 | 3.2 |  | 行程开关 | 3.2 |  | 行程开关 | 3.2 |  |  | 3.2
3.3 |  |  | 3.3 |  |  | 3.3 |  |  | 3.3 |  |  | 3.3
3.4 |  |  | 3.4 |  |  | 3.4 |  |  | 3.4 |  |  | 3.4
3.5 | 一拖一托架固定架36 | 按钮1 | 3.5 | 一拖一托架固定架44 | 按钮1 | 3.5 | 一拖一托架固定架52 | 按钮1 | 3.5 |  |  | 3.5
3.6 |  | 行程开关 | 3.6 |  | 行程开关 | 3.6 |  | 行程开关 | 3.6 |  |  | 3.6
3.7 |  |  | 3.7 |  |  | 3.7 |  |  | 3.7 |  |  | 3.7
3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8
DQ |  |  | DQ |  |  | DQ |  |  | DQ |  |  | DQ
XB6-0032B |  |  | XB6-0032B |  |  | XB6-0032B |  |  | XB6-0032B |  |  | XB6-0032B
0 | 一拖一托架固定架29 | 三色灯红 | 0 | 一拖一托架固定架37 | 三色灯红 | 0 | 一拖一托架固定架45 | 三色灯红 | 0 | 一拖一托架固定架53 | 三色灯红 | 0 | 电动门3 | 状态1
0.1 |  | 三色灯黄 | 0.1 |  | 三色灯黄 | 0.1 |  | 三色灯黄 | 0.1 |  | 三色灯黄 | 0.1 |  | 状态2
0.2 |  | 三色灯绿 | 0.2 |  | 三色灯绿 | 0.2 |  | 三色灯绿 | 0.2 |  | 三色灯绿 | 0.2
0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3
0.4 | 一拖一托架固定架30 | 三色灯红 | 0.4 | 一拖一托架固定架38 | 三色灯红 | 0.4 | 一拖一托架固定架46 | 三色灯红 | 0.4 | 一拖一托架固定架54 | 三色灯红 | 0.4 | 电动门4 | 状态1
0.5 |  | 三色灯黄 | 0.5 |  | 三色灯黄 | 0.5 |  | 三色灯黄 | 0.5 |  | 三色灯黄 | 0.5 |  | 状态2
0.6 |  | 三色灯绿 | 0.6 |  | 三色灯绿 | 0.6 |  | 三色灯绿 | 0.6 |  | 三色灯绿 | 0.6
0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7
1 | 一拖一托架固定架31 | 三色灯红 | 1 | 一拖一托架固定架39 | 三色灯红 | 1 | 一拖一托架固定架47 | 三色灯红 | 1 | 一拖一托架固定架55 | 三色灯红 | 1
1.1 |  | 三色灯黄 | 1.1 |  | 三色灯黄 | 1.1 |  | 三色灯黄 | 1.1 |  | 三色灯黄 | 1.1
1.2 |  | 三色灯绿 | 1.2 |  | 三色灯绿 | 1.2 |  | 三色灯绿 | 1.2 |  | 三色灯绿 | 1.2
1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3
1.4 | 一拖一托架固定架32 | 三色灯红 | 1.4 | 一拖一托架固定架40 | 三色灯红 | 1.4 | 一拖一托架固定架48 | 三色灯红 | 1.4 | 一拖一托架固定架56 | 三色灯红 | 1.4
1.5 |  | 三色灯黄 | 1.5 |  | 三色灯黄 | 1.5 |  | 三色灯黄 | 1.5 |  | 三色灯黄 | 1.5
1.6 |  | 三色灯绿 | 1.6 |  | 三色灯绿 | 1.6 |  | 三色灯绿 | 1.6 |  | 三色灯绿 | 1.6
2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
2.1 | 一拖一托架固定架33 | 三色灯红 | 2.1 | 一拖一托架固定架41 | 三色灯红 | 2.1 | 一拖一托架固定架49 | 三色灯红 | 2.1 | 固废箱固定架2 | 三色灯红 | 2.1
2.2 |  | 三色灯黄 | 2.2 |  | 三色灯黄 | 2.2 |  | 三色灯黄 | 2.2 |  | 三色灯黄 | 2.2
2.3 |  | 三色灯绿 | 2.3 |  | 三色灯绿 | 2.3 |  | 三色灯绿 | 2.3 |  | 三色灯绿 | 2.3
2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4
2.5 | 一拖一托架固定架34 | 三色灯红 | 2.5 | 一拖一托架固定架42 | 三色灯红 | 2.5 | 一拖一托架固定架50 | 三色灯红 | 2.5 |  |  | 2.5
2.6 |  | 三色灯黄 | 2.6 |  | 三色灯黄 | 2.6 |  | 三色灯黄 | 2.6 |  |  | 2.6
2.7 |  | 三色灯绿 | 2.7 |  | 三色灯绿 | 2.7 |  | 三色灯绿 | 2.7 |  |  | 2.7
3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
3.1 | 一拖一托架固定架35 | 三色灯红 | 3.1 | 一拖一托架固定架43 | 三色灯红 | 3.1 | 一拖一托架固定架51 | 三色灯红 | 3.1 |  |  | 3.1
3.2 |  | 三色灯黄 | 3.2 |  | 三色灯黄 | 3.2 |  | 三色灯黄 | 3.2 |  |  | 3.2
3.3 |  | 三色灯绿 | 3.3 |  | 三色灯绿 | 3.3 |  | 三色灯绿 | 3.3 |  |  | 3.3
3.4 |  |  | 3.4 |  |  | 3.4 |  |  | 3.4 |  |  | 3.4
3.5 | 一拖一托架固定架36 | 三色灯红 | 3.5 | 一拖一托架固定架44 | 三色灯红 | 3.5 | 一拖一托架固定架52 | 三色灯红 | 3.5 |  |  | 3.5
3.6 |  | 三色灯黄 | 3.6 |  | 三色灯黄 | 3.6 |  | 三色灯黄 | 3.6 |  |  | 3.6
3.7 |  | 三色灯绿 | 3.7 |  | 三色灯绿 | 3.7 |  | 三色灯绿 | 3.7 |  |  | 3.7
3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8
远程IO配电柜3（XB6-PN2002ST/2 XB6-3200B/6 XB6-0032B/5）
DI |  |  | DI |  |  | DI |  |  | DI |  |  | DI |  |  | DI
XB6-3200B |  |  | XB6-3200B |  |  | XB6-3200B |  |  | XB6-3200B |  |  | XB6-3200B |  |  | XB6-3200B
0 | 立柱缓存架1 | 按钮1 | 0 | 立柱缓存架5 | 按钮1 | 0 | 立柱缓存架9 | 按钮1 | 0 | 立柱缓存架13 | 按钮1 | 0 | 立柱缓存架17 | 按钮1 | 0 | 回收箱固定架1 | 按钮1
0.1 |  | 按钮2 | 0.1 |  | 按钮2 | 0.1 |  | 按钮2 | 0.1 |  | 按钮2 | 0.1 |  | 按钮2 | 0.1 |  | 镜反光电
0.2 |  | 按钮3 | 0.2 |  | 按钮3 | 0.2 |  | 按钮3 | 0.2 |  | 按钮3 | 0.2 |  | 按钮3 | 0.2 |  | 行程开关
0.3 |  | 镜反光电 | 0.3 |  | 镜反光电 | 0.3 |  | 镜反光电 | 0.3 |  | 镜反光电 | 0.3 |  | 镜反光电 | 0.3
0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 | 回收箱固定架2 | 按钮1
0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 镜反光电
0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  | 行程开关
0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7
1 | 立柱缓存架2 | 按钮1 | 1 | 立柱缓存架6 | 按钮1 | 1 | 立柱缓存架10 | 按钮1 | 1 | 立柱缓存架14 | 按钮1 | 1 | 立柱缓存架18 | 按钮1 | 1 | 电动门5 | 开门
1.1 |  | 按钮2 | 1.1 |  | 按钮2 | 1.1 |  | 按钮2 | 1.1 |  | 按钮2 | 1.1 |  | 按钮2 | 1.1 |  | 关门
1.2 |  | 按钮3 | 1.2 |  | 按钮3 | 1.2 |  | 按钮3 | 1.2 |  | 按钮3 | 1.2 |  | 按钮3 | 1.2
1.3 |  | 镜反光电 | 1.3 |  | 镜反光电 | 1.3 |  | 镜反光电 | 1.3 |  | 镜反光电 | 1.3 |  | 镜反光电 | 1.3
1.4 |  |  | 1.4 |  |  | 1.4 |  |  | 1.4 |  |  | 1.4 |  |  | 1.4 | 电动门6 | 开门
1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  | 关门
1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6
2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
2.1 | 立柱缓存架3 | 按钮1 | 2.1 | 立柱缓存架7 | 按钮1 | 2.1 | 立柱缓存架11 | 按钮1 | 2.1 | 立柱缓存架15 | 按钮1 | 2.1 | 固废箱固定架3 | 按钮1 | 2.1 | 电动门7 | 开门
2.2 |  | 按钮2 | 2.2 |  | 按钮2 | 2.2 |  | 按钮2 | 2.2 |  | 按钮2 | 2.2 |  | 镜反光电 | 2.2 |  | 关门
2.3 |  | 按钮3 | 2.3 |  | 按钮3 | 2.3 |  | 按钮3 | 2.3 |  | 按钮3 | 2.3 |  |  | 2.3
2.4 |  | 镜反光电 | 2.4 |  | 镜反光电 | 2.4 |  | 镜反光电 | 2.4 |  | 镜反光电 | 2.4 |  |  | 2.4
2.5 |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 | 固废箱固定架4 | 按钮1 | 2.5 | 电动门8 | 开门
2.6 |  |  | 2.6 |  |  | 2.6 |  |  | 2.6 |  |  | 2.6 |  | 镜反光电 | 2.6 |  | 关门
2.7 |  |  | 2.7 |  |  | 2.7 |  |  | 2.7 |  |  | 2.7 |  |  | 2.7
3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
3.1 | 立柱缓存架4 | 按钮1 | 3.1 | 立柱缓存架8 | 按钮1 | 3.1 | 立柱缓存架12 | 按钮1 | 3.1 | 立柱缓存架16 | 按钮1 | 3.1 |  |  | 3.1
3.2 |  | 按钮2 | 3.2 |  | 按钮2 | 3.2 |  | 按钮2 | 3.2 |  | 按钮2 | 3.2 |  |  | 3.2
3.3 |  | 按钮3 | 3.3 |  | 按钮3 | 3.3 |  | 按钮3 | 3.3 |  | 按钮3 | 3.3 |  |  | 3.3
3.4 |  | 镜反光电 | 3.4 |  | 镜反光电 | 3.4 |  | 镜反光电 | 3.4 |  | 镜反光电 | 3.4 |  |  | 3.4
3.5 |  |  | 3.5 |  |  | 3.5 |  |  | 3.5 |  |  | 3.5 |  |  | 3.5
3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6
3.7 |  |  | 3.7 |  |  | 3.7 |  |  | 3.7 |  |  | 3.7 |  |  | 3.7
3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8
DQ |  |  | DQ |  |  | DQ |  |  | DQ |  |  | DQ
XB6-0032B |  |  | XB6-0032B |  |  | XB6-0032B |  |  | XB6-0032B |  |  | XB6-0032B
0 | 立柱缓存架1 | 三色灯红 | 0 | 立柱缓存架9 | 三色灯红 | 0 | 立柱缓存架17 | 三色灯红 | 0 | 电动门5 | 状态1 | 0
0.1 |  | 三色灯黄 | 0.1 |  | 三色灯黄 | 0.1 |  | 三色灯黄 | 0.1 |  | 状态2 | 0.1
0.2 |  | 三色灯绿 | 0.2 |  | 三色灯绿 | 0.2 |  | 三色灯绿 | 0.2 |  |  | 0.2
0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3
0.4 | 立柱缓存架2 | 三色灯红 | 0.4 | 立柱缓存架10 | 三色灯红 | 0.4 | 立柱缓存架18 | 三色灯红 | 0.4 | 电动门6 | 状态1 | 0.4
0.5 |  | 三色灯黄 | 0.5 |  | 三色灯黄 | 0.5 |  | 三色灯黄 | 0.5 |  | 状态2 | 0.5
0.6 |  | 三色灯绿 | 0.6 |  | 三色灯绿 | 0.6 |  | 三色灯绿 | 0.6 |  |  | 0.6
0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7
1 | 立柱缓存架3 | 三色灯红 | 1 | 立柱缓存架11 | 三色灯红 | 1 | 固废箱固定架3 | 三色灯红 | 1 | 电动门7 | 状态1 | 1
1.1 |  | 三色灯黄 | 1.1 |  | 三色灯黄 | 1.1 |  | 三色灯黄 | 1.1 |  | 状态2 | 1.1
1.2 |  | 三色灯绿 | 1.2 |  | 三色灯绿 | 1.2 |  | 三色灯绿 | 1.2 |  |  | 1.2
1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3
1.4 | 立柱缓存架4 | 三色灯红 | 1.4 | 立柱缓存架12 | 三色灯红 | 1.4 | 固废箱固定架4 | 三色灯红 | 1.4 | 电动门8 | 状态1 | 1.4
1.5 |  | 三色灯黄 | 1.5 |  | 三色灯黄 | 1.5 |  | 三色灯黄 | 1.5 |  | 状态2 | 1.5
1.6 |  | 三色灯绿 | 1.6 |  | 三色灯绿 | 1.6 |  | 三色灯绿 | 1.6 |  |  | 1.6
2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
2.1 | 立柱缓存架5 | 三色灯红 | 2.1 | 立柱缓存架13 | 三色灯红 | 2.1 | 回收箱固定架1 | 三色灯红 | 2.1 |  |  | 2.1
2.2 |  | 三色灯黄 | 2.2 |  | 三色灯黄 | 2.2 |  | 三色灯黄 | 2.2 |  |  | 2.2
2.3 |  | 三色灯绿 | 2.3 |  | 三色灯绿 | 2.3 |  | 三色灯绿 | 2.3 |  |  | 2.3
2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4
2.5 | 立柱缓存架6 | 三色灯红 | 2.5 | 立柱缓存架14 | 三色灯红 | 2.5 | 回收箱固定架2 | 三色灯红 | 2.5 |  |  | 2.5
2.6 |  | 三色灯黄 | 2.6 |  | 三色灯黄 | 2.6 |  | 三色灯黄 | 2.6 |  |  | 2.6
2.7 |  | 三色灯绿 | 2.7 |  | 三色灯绿 | 2.7 |  | 三色灯绿 | 2.7 |  |  | 2.7
3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
3.1 | 立柱缓存架7 | 三色灯红 | 3.1 | 立柱缓存架15 | 三色灯红 | 3.1 |  |  | 3.1 |  |  | 3.1
3.2 |  | 三色灯黄 | 3.2 |  | 三色灯黄 | 3.2 |  |  | 3.2 |  |  | 3.2
3.3 |  | 三色灯绿 | 3.3 |  | 三色灯绿 | 3.3 |  |  | 3.3 |  |  | 3.3
3.4 |  |  | 3.4 |  |  | 3.4 |  |  | 3.4 |  |  | 3.4
3.5 | 立柱缓存架8 | 三色灯红 | 3.5 | 立柱缓存架16 | 三色灯红 | 3.5 |  |  | 3.5 |  |  | 3.5
3.6 |  | 三色灯黄 | 3.6 |  | 三色灯黄 | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6
3.7 |  | 三色灯绿 | 3.7 |  | 三色灯绿 | 3.7 |  |  | 3.7 |  |  | 3.7
3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8
远程IO配电柜4（XB6-PN2002ST/2 XB6-3200B/6 XB6-0032B/5）
DI |  |  | DI |  |  | DI |  |  | DI |  |  | DI |  |  | DI
XB6-3200B |  |  | XB6-3200B |  |  | XB6-3200B |  |  | XB6-3200B |  |  | XB6-3200B |  |  | XB6-3200B
0 | 立柱缓存架19 | 按钮1 | 0 | 立柱缓存架23 | 按钮1 | 0 | 立柱缓存架27 | 按钮1 | 0 | 立柱缓存架31 | 按钮1 | 0 | 立柱缓存架35 | 按钮1 | 0 | 电动门9 | 开门
0.1 |  | 按钮2 | 0.1 |  | 按钮2 | 0.1 |  | 按钮2 | 0.1 |  | 按钮2 | 0.1 |  | 按钮2 | 0.1 |  | 关门
0.2 |  | 按钮3 | 0.2 |  | 按钮3 | 0.2 |  | 按钮3 | 0.2 |  | 按钮3 | 0.2 |  | 按钮3 | 0.2
0.3 |  | 镜反光电 | 0.3 |  | 镜反光电 | 0.3 |  | 镜反光电 | 0.3 |  | 镜反光电 | 0.3 |  | 镜反光电 | 0.3
0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 | 电动门10 | 开门
0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 关门
0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6
0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7
1 | 立柱缓存架20 | 按钮1 | 1 | 立柱缓存架24 | 按钮1 | 1 | 立柱缓存架28 | 按钮1 | 1 | 立柱缓存架32 | 按钮1 | 1 | 立柱缓存架36 | 按钮1 | 1 | 电动门11 | 开门
1.1 |  | 按钮2 | 1.1 |  | 按钮2 | 1.1 |  | 按钮2 | 1.1 |  | 按钮2 | 1.1 |  | 按钮2 | 1.1 |  | 关门
1.2 |  | 按钮3 | 1.2 |  | 按钮3 | 1.2 |  | 按钮3 | 1.2 |  | 按钮3 | 1.2 |  | 按钮3 | 1.2
1.3 |  | 镜反光电 | 1.3 |  | 镜反光电 | 1.3 |  | 镜反光电 | 1.3 |  | 镜反光电 | 1.3 |  | 镜反光电 | 1.3
1.4 |  |  | 1.4 |  |  | 1.4 |  |  | 1.4 |  |  | 1.4 |  |  | 1.4 | 电动门12 | 开门
1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  | 关门
1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6
2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
2.1 | 立柱缓存架21 | 按钮1 | 2.1 | 立柱缓存架25 | 按钮1 | 2.1 | 立柱缓存架29 | 按钮1 | 2.1 | 立柱缓存架33 | 按钮1 | 2.1 | 固废箱固定架5 | 按钮1 | 2.1 | 电动门13 | 开门
2.2 |  | 按钮2 | 2.2 |  | 按钮2 | 2.2 |  | 按钮2 | 2.2 |  | 按钮2 | 2.2 |  | 镜反光电 | 2.2 |  | 关门
2.3 |  | 按钮3 | 2.3 |  | 按钮3 | 2.3 |  | 按钮3 | 2.3 |  | 按钮3 | 2.3 |  |  | 2.3
2.4 |  | 镜反光电 | 2.4 |  | 镜反光电 | 2.4 |  | 镜反光电 | 2.4 |  | 镜反光电 | 2.4 |  |  | 2.4
2.5 |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 | 固废箱固定架6 | 按钮1 | 2.5
2.6 |  |  | 2.6 |  |  | 2.6 |  |  | 2.6 |  |  | 2.6 |  | 镜反光电 | 2.6
2.7 |  |  | 2.7 |  |  | 2.7 |  |  | 2.7 |  |  | 2.7 |  |  | 2.7
3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
3.1 | 立柱缓存架22 | 按钮1 | 3.1 | 立柱缓存架26 | 按钮1 | 3.1 | 立柱缓存架30 | 按钮1 | 3.1 | 立柱缓存架34 | 按钮1 | 3.1 | 固废箱固定架7 | 按钮1 | 3.1
3.2 |  | 按钮2 | 3.2 |  | 按钮2 | 3.2 |  | 按钮2 | 3.2 |  | 按钮2 | 3.2 |  | 镜反光电 | 3.2
3.3 |  | 按钮3 | 3.3 |  | 按钮3 | 3.3 |  | 按钮3 | 3.3 |  | 按钮3 | 3.3 |  |  | 3.3
3.4 |  | 镜反光电 | 3.4 |  | 镜反光电 | 3.4 |  | 镜反光电 | 3.4 |  | 镜反光电 | 3.4 |  |  | 3.4
3.5 |  |  | 3.5 |  |  | 3.5 |  |  | 3.5 |  |  | 3.5 |  |  | 3.5
3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6
3.7 |  |  | 3.7 |  |  | 3.7 |  |  | 3.7 |  |  | 3.7 |  |  | 3.7
3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8
DQ |  |  | DQ |  |  | DQ |  |  | DQ |  |  | DQ
XB6-0032B |  |  | XB6-0032B |  |  | XB6-0032B |  |  | XB6-0032B |  |  | XB6-0032B
0 | 立柱缓存架19 | 三色灯红 | 0 | 立柱缓存架27 | 三色灯红 | 0 | 立柱缓存架35 | 三色灯红 | 0 | 电动门9 | 状态1 | 0
0.1 |  | 三色灯黄 | 0.1 |  | 三色灯黄 | 0.1 |  | 三色灯黄 | 0.1 |  | 状态2 | 0.1
0.2 |  | 三色灯绿 | 0.2 |  | 三色灯绿 | 0.2 |  | 三色灯绿 | 0.2 |  |  | 0.2
0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3
0.4 | 立柱缓存架20 | 三色灯红 | 0.4 | 立柱缓存架28 | 三色灯红 | 0.4 | 立柱缓存架36 | 三色灯红 | 0.4 | 电动门10 | 状态1 | 0.4
0.5 |  | 三色灯黄 | 0.5 |  | 三色灯黄 | 0.5 |  | 三色灯黄 | 0.5 |  | 状态2 | 0.5
0.6 |  | 三色灯绿 | 0.6 |  | 三色灯绿 | 0.6 |  | 三色灯绿 | 0.6 |  |  | 0.6
0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7
1 | 立柱缓存架21 | 三色灯红 | 1 | 立柱缓存架29 | 三色灯红 | 1 | 固废箱固定架5 | 三色灯红 | 1 | 电动门11 | 状态1 | 1
1.1 |  | 三色灯黄 | 1.1 |  | 三色灯黄 | 1.1 |  | 三色灯黄 | 1.1 |  | 状态2 | 1.1
1.2 |  | 三色灯绿 | 1.2 |  | 三色灯绿 | 1.2 |  | 三色灯绿 | 1.2 |  |  | 1.2
1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3
1.4 | 立柱缓存架22 | 三色灯红 | 1.4 | 立柱缓存架30 | 三色灯红 | 1.4 | 固废箱固定架6 | 三色灯红 | 1.4 | 电动门12 | 状态1 | 1.4
1.5 |  | 三色灯黄 | 1.5 |  | 三色灯黄 | 1.5 |  | 三色灯黄 | 1.5 |  | 状态2 | 1.5
1.6 |  | 三色灯绿 | 1.6 |  | 三色灯绿 | 1.6 |  | 三色灯绿 | 1.6 |  |  | 1.6
2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
2.1 | 立柱缓存架23 | 三色灯红 | 2.1 | 立柱缓存架31 | 三色灯红 | 2.1 | 固废箱固定架7 | 三色灯红 | 2.1 | 电动门13 | 状态1 | 2.1
2.2 |  | 三色灯黄 | 2.2 |  | 三色灯黄 | 2.2 |  | 三色灯黄 | 2.2 |  | 状态2 | 2.2
2.3 |  | 三色灯绿 | 2.3 |  | 三色灯绿 | 2.3 |  | 三色灯绿 | 2.3 |  |  | 2.3
2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4
2.5 | 立柱缓存架24 | 三色灯红 | 2.5 | 立柱缓存架32 | 三色灯红 | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  | 2.5
2.6 |  | 三色灯黄 | 2.6 |  | 三色灯黄 | 2.6 |  |  | 2.6 |  |  | 2.6
2.7 |  | 三色灯绿 | 2.7 |  | 三色灯绿 | 2.7 |  |  | 2.7 |  |  | 2.7
3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
3.1 | 立柱缓存架25 | 三色灯红 | 3.1 | 立柱缓存架33 | 三色灯红 | 3.1 |  |  | 3.1 |  |  | 3.1
3.2 |  | 三色灯黄 | 3.2 |  | 三色灯黄 | 3.2 |  |  | 3.2 |  |  | 3.2
3.3 |  | 三色灯绿 | 3.3 |  | 三色灯绿 | 3.3 |  |  | 3.3 |  |  | 3.3
3.4 |  |  | 3.4 |  |  | 3.4 |  |  | 3.4 |  |  | 3.4
3.5 | 立柱缓存架26 | 三色灯红 | 3.5 | 立柱缓存架34 | 三色灯红 | 3.5 |  |  | 3.5 |  |  | 3.5
3.6 |  | 三色灯黄 | 3.6 |  | 三色灯黄 | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6
3.7 |  | 三色灯绿 | 3.7 |  | 三色灯绿 | 3.7 |  |  | 3.7 |  |  | 3.7
3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8
远程IO配电柜5（XB6-PN2002ST/2 XB6-3200B/5 XB6-0032B/5）
DI |  |  | DI |  |  | DI |  |  | DI |  |  | DI
XB6-3200B |  |  | XB6-3200B |  |  | XB6-3200B |  |  | XB6-3200B |  |  | XB6-3200B
0 | 一拖一托架固定架57 | 按钮1 | 0 | 一拖一托架固定架65 | 按钮1 | 0 | 一拖一托架固定架73 | 按钮1 | 0 | 一拖一托架固定架81 | 按钮1 | 0 | 电动门19 | 开门
0.1 |  | 行程开关 | 0.1 |  | 行程开关 | 0.1 |  | 行程开关 | 0.1 |  | 行程开关 | 0.1 |  | 关门
0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2
0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3
0.4 | 一拖一托架固定架58 | 按钮1 | 0.4 | 一拖一托架固定架66 | 按钮1 | 0.4 | 一拖一托架固定架74 | 按钮1 | 0.4 | 一拖一托架固定架82 | 按钮1 | 0.4
0.5 |  | 行程开关 | 0.5 |  | 行程开关 | 0.5 |  | 行程开关 | 0.5 |  | 行程开关 | 0.5
0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6
0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7
1 | 一拖一托架固定架59 | 按钮1 | 1 | 一拖一托架固定架67 | 按钮1 | 1 | 一拖一托架固定架75 | 按钮1 | 1 | 固废箱固定架8 | 按钮1 | 1
1.1 |  | 行程开关 | 1.1 |  | 行程开关 | 1.1 |  | 行程开关 | 1.1 |  | 镜反光电 | 1.1
1.2 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2
1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3
1.4 | 一拖一托架固定架60 | 按钮1 | 1.4 | 一拖一托架固定架68 | 按钮1 | 1.4 | 一拖一托架固定架76 | 按钮1 | 1.4 | 电动门14 | 开门 | 1.4
1.5 |  | 行程开关 | 1.5 |  | 行程开关 | 1.5 |  | 行程开关 | 1.5 |  | 关门 | 1.5
1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6
2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
2.1 | 一拖一托架固定架61 | 按钮1 | 2.1 | 一拖一托架固定架69 | 按钮1 | 2.1 | 一拖一托架固定架77 | 按钮1 | 2.1 | 电动门15 | 开门 | 2.1
2.2 |  | 行程开关 | 2.2 |  | 行程开关 | 2.2 |  | 行程开关 | 2.2 |  | 关门 | 2.2
2.3 |  |  | 2.3 |  |  | 2.3 |  |  | 2.3 |  |  | 2.3
2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4
2.5 | 一拖一托架固定架62 | 按钮1 | 2.5 | 一拖一托架固定架70 | 按钮1 | 2.5 | 一拖一托架固定架78 | 按钮1 | 2.5 | 电动门16 | 开门 | 2.5
2.6 |  | 行程开关 | 2.6 |  | 行程开关 | 2.6 |  | 行程开关 | 2.6 |  | 关门 | 2.6
2.7 |  |  | 2.7 |  |  | 2.7 |  |  | 2.7 |  |  | 2.7
3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
3.1 | 一拖一托架固定架63 | 按钮1 | 3.1 | 一拖一托架固定架71 | 按钮1 | 3.1 | 一拖一托架固定架79 | 按钮1 | 3.1 | 电动门17 | 开门 | 3.1
3.2 |  | 行程开关 | 3.2 |  | 行程开关 | 3.2 |  | 行程开关 | 3.2 |  | 关门 | 3.2
3.3 |  |  | 3.3 |  |  | 3.3 |  |  | 3.3 |  |  | 3.3
3.4 |  |  | 3.4 |  |  | 3.4 |  |  | 3.4 |  |  | 3.4
3.5 | 一拖一托架固定架64 | 按钮1 | 3.5 | 一拖一托架固定架72 | 按钮1 | 3.5 | 一拖一托架固定架80 | 按钮1 | 3.5 | 电动门18 | 开门 | 3.5
3.6 |  | 行程开关 | 3.6 |  | 行程开关 | 3.6 |  | 行程开关 | 3.6 |  | 关门 | 3.6
3.7 |  |  | 3.7 |  |  | 3.7 |  |  | 3.7 |  |  | 3.7
3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8
DQ |  |  | DQ |  |  | DQ |  |  | DQ |  |  | DQ
XB6-0032B |  |  | XB6-0032B |  |  | XB6-0032B |  |  | XB6-0032B |  |  | XB6-0032B
0 | 一拖一托架固定架57 | 三色灯红 | 0 | 一拖一托架固定架65 | 三色灯红 | 0 | 一拖一托架固定架73 | 三色灯红 | 0 | 一拖一托架固定架81 | 三色灯红 | 0 | 电动门19 | 状态1
0.1 |  | 三色灯黄 | 0.1 |  | 三色灯黄 | 0.1 |  | 三色灯黄 | 0.1 |  | 三色灯黄 | 0.1 |  | 状态2
0.2 |  | 三色灯绿 | 0.2 |  | 三色灯绿 | 0.2 |  | 三色灯绿 | 0.2 |  | 三色灯绿 | 0.2
0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3
0.4 | 一拖一托架固定架58 | 三色灯红 | 0.4 | 一拖一托架固定架66 | 三色灯红 | 0.4 | 一拖一托架固定架74 | 三色灯红 | 0.4 | 一拖一托架固定架82 | 三色灯红 | 0.4
0.5 |  | 三色灯黄 | 0.5 |  | 三色灯黄 | 0.5 |  | 三色灯黄 | 0.5 |  | 三色灯黄 | 0.5
0.6 |  | 三色灯绿 | 0.6 |  | 三色灯绿 | 0.6 |  | 三色灯绿 | 0.6 |  | 三色灯绿 | 0.6
0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7
1 | 一拖一托架固定架59 | 三色灯红 | 1 | 一拖一托架固定架67 | 三色灯红 | 1 | 一拖一托架固定架75 | 三色灯红 | 1 | 固废箱固定架8 | 三色灯红 | 1
1.1 |  | 三色灯黄 | 1.1 |  | 三色灯黄 | 1.1 |  | 三色灯黄 | 1.1 |  | 三色灯黄 | 1.1
1.2 |  | 三色灯绿 | 1.2 |  | 三色灯绿 | 1.2 |  | 三色灯绿 | 1.2 |  | 三色灯绿 | 1.2
1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3
1.4 | 一拖一托架固定架60 | 三色灯红 | 1.4 | 一拖一托架固定架68 | 三色灯红 | 1.4 | 一拖一托架固定架76 | 三色灯红 | 1.4 | 电动门14 | 状态1 | 1.4
1.5 |  | 三色灯黄 | 1.5 |  | 三色灯黄 | 1.5 |  | 三色灯黄 | 1.5 |  | 状态2 | 1.5
1.6 |  | 三色灯绿 | 1.6 |  | 三色灯绿 | 1.6 |  | 三色灯绿 | 1.6 |  |  | 1.6
2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
2.1 | 一拖一托架固定架61 | 三色灯红 | 2.1 | 一拖一托架固定架69 | 三色灯红 | 2.1 | 一拖一托架固定架77 | 三色灯红 | 2.1 | 电动门15 | 状态1 | 2.1
2.2 |  | 三色灯黄 | 2.2 |  | 三色灯黄 | 2.2 |  | 三色灯黄 | 2.2 |  | 状态2 | 2.2
2.3 |  | 三色灯绿 | 2.3 |  | 三色灯绿 | 2.3 |  | 三色灯绿 | 2.3 |  |  | 2.3
2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4
2.5 | 一拖一托架固定架62 | 三色灯红 | 2.5 | 一拖一托架固定架70 | 三色灯红 | 2.5 | 一拖一托架固定架78 | 三色灯红 | 2.5 | 电动门16 | 状态1 | 2.5
2.6 |  | 三色灯黄 | 2.6 |  | 三色灯黄 | 2.6 |  | 三色灯黄 | 2.6 |  | 状态2 | 2.6
2.7 |  | 三色灯绿 | 2.7 |  | 三色灯绿 | 2.7 |  | 三色灯绿 | 2.7 |  |  | 2.7
3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
3.1 | 一拖一托架固定架63 | 三色灯红 | 3.1 | 一拖一托架固定架71 | 三色灯红 | 3.1 | 一拖一托架固定架79 | 三色灯红 | 3.1 | 电动门17 | 状态1 | 3.1
3.2 |  | 三色灯黄 | 3.2 |  | 三色灯黄 | 3.2 |  | 三色灯黄 | 3.2 |  | 状态2 | 3.2
3.3 |  | 三色灯绿 | 3.3 |  | 三色灯绿 | 3.3 |  | 三色灯绿 | 3.3 |  |  | 3.3
3.4 |  |  | 3.4 |  |  | 3.4 |  |  | 3.4 |  |  | 3.4
3.5 | 一拖一托架固定架64 | 三色灯红 | 3.5 | 一拖一托架固定架72 | 三色灯红 | 3.5 | 一拖一托架固定架80 | 三色灯红 | 3.5 | 电动门18 | 状态1 | 3.5
3.6 |  | 三色灯黄 | 3.6 |  | 三色灯黄 | 3.6 |  | 三色灯黄 | 3.6 |  | 状态2 | 3.6
3.7 |  | 三色灯绿 | 3.7 |  | 三色灯绿 | 3.7 |  | 三色灯绿 | 3.7 |  |  | 3.7
3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8
远程IO配电柜6（XB6-PN2002ST/2 XB6-3200B/5 XB6-0032B/5）
DI |  |  | DI |  |  | DI |  |  | DI |  |  | DI
XB6-3200B |  |  | XB6-3200B |  |  | XB6-3200B |  |  | XB6-3200B |  |  | XB6-3200B
0 | 一拖一托架固定架83 | 按钮1 | 0 | 一拖一托架固定架91 | 按钮1 | 0 | 一拖一托架固定架99 | 按钮1 | 0 | 电动门20 | 开门 | 0
0.1 |  | 行程开关 | 0.1 |  | 行程开关 | 0.1 |  | 行程开关 | 0.1 |  | 关门 | 0.1
0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2
0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3
0.4 | 一拖一托架固定架84 | 按钮1 | 0.4 | 一拖一托架固定架92 | 按钮1 | 0.4 | 一拖一托架固定架100 | 按钮1 | 0.4 |  |  | 0.4
0.5 |  | 行程开关 | 0.5 |  | 行程开关 | 0.5 |  | 行程开关 | 0.5 |  |  | 0.5
0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6
0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7
1 | 一拖一托架固定架85 | 按钮1 | 1 | 一拖一托架固定架93 | 按钮1 | 1 | 一拖一托架固定架101 | 按钮1 | 1 |  |  | 1
1.1 |  | 行程开关 | 1.1 |  | 行程开关 | 1.1 |  | 行程开关 | 1.1 |  |  | 1.1
1.2 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2
1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3
1.4 | 一拖一托架固定架86 | 按钮1 | 1.4 | 一拖一托架固定架94 | 按钮1 | 1.4 | 一拖一托架固定架102 | 按钮1 | 1.4 |  |  | 1.4
1.5 |  | 行程开关 | 1.5 |  | 行程开关 | 1.5 |  | 行程开关 | 1.5 |  |  | 1.5
1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6
2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
2.1 | 一拖一托架固定架87 | 按钮1 | 2.1 | 一拖一托架固定架95 | 按钮1 | 2.1 | 固废箱固定架9 | 按钮1 | 2.1 |  |  | 2.1
2.2 |  | 行程开关 | 2.2 |  | 行程开关 | 2.2 |  | 镜反光电 | 2.2 |  |  | 2.2
2.3 |  |  | 2.3 |  |  | 2.3 |  |  | 2.3 |  |  | 2.3
2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4
2.5 | 一拖一托架固定架88 | 按钮1 | 2.5 | 一拖一托架固定架96 | 按钮1 | 2.5 | 固废箱固定架10 | 按钮1 | 2.5 |  |  | 2.5
2.6 |  | 行程开关 | 2.6 |  | 行程开关 | 2.6 |  | 镜反光电 | 2.6 |  |  | 2.6
2.7 |  |  | 2.7 |  |  | 2.7 |  |  | 2.7 |  |  | 2.7
3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
3.1 | 一拖一托架固定架89 | 按钮1 | 3.1 | 一拖一托架固定架97 | 按钮1 | 3.1 |  |  | 3.1 |  |  | 3.1
3.2 |  | 行程开关 | 3.2 |  | 行程开关 | 3.2 |  |  | 3.2 |  |  | 3.2
3.3 |  |  | 3.3 |  |  | 3.3 |  |  | 3.3 |  |  | 3.3
3.4 |  |  | 3.4 |  |  | 3.4 |  |  | 3.4 |  |  | 3.4
3.5 | 一拖一托架固定架90 | 按钮1 | 3.5 | 一拖一托架固定架98 | 按钮1 | 3.5 |  |  | 3.5 |  |  | 3.5
3.6 |  | 行程开关 | 3.6 |  | 行程开关 | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6
3.7 |  |  | 3.7 |  |  | 3.7 |  |  | 3.7 |  |  | 3.7
3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8
DQ |  |  | DQ |  |  | DQ |  |  | DQ |  |  | DQ
XB6-0032B |  |  | XB6-0032B |  |  | XB6-0032B |  |  | XB6-0032B |  |  | XB6-0032B
0 | 一拖一托架固定架83 | 三色灯红 | 0 | 一拖一托架固定架91 | 三色灯红 | 0 | 一拖一托架固定架99 | 三色灯红 | 0 | 电动门20 | 状态1 | 0
0.1 |  | 三色灯黄 | 0.1 |  | 三色灯黄 | 0.1 |  | 三色灯黄 | 0.1 |  | 状态2 | 0.1
0.2 |  | 三色灯绿 | 0.2 |  | 三色灯绿 | 0.2 |  | 三色灯绿 | 0.2 |  |  | 0.2
0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3
0.4 | 一拖一托架固定架84 | 三色灯红 | 0.4 | 一拖一托架固定架92 | 三色灯红 | 0.4 | 一拖一托架固定架100 | 三色灯红 | 0.4 |  |  | 0.4
0.5 |  | 三色灯黄 | 0.5 |  | 三色灯黄 | 0.5 |  | 三色灯黄 | 0.5 |  |  | 0.5
0.6 |  | 三色灯绿 | 0.6 |  | 三色灯绿 | 0.6 |  | 三色灯绿 | 0.6 |  |  | 0.6
0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7
1 | 一拖一托架固定架85 | 三色灯红 | 1 | 一拖一托架固定架93 | 三色灯红 | 1 | 一拖一托架固定架101 | 三色灯红 | 1 |  |  | 1
1.1 |  | 三色灯黄 | 1.1 |  | 三色灯黄 | 1.1 |  | 三色灯黄 | 1.1 |  |  | 1.1
1.2 |  | 三色灯绿 | 1.2 |  | 三色灯绿 | 1.2 |  | 三色灯绿 | 1.2 |  |  | 1.2
1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3
1.4 | 一拖一托架固定架86 | 三色灯红 | 1.4 | 一拖一托架固定架94 | 三色灯红 | 1.4 | 一拖一托架固定架102 | 三色灯红 | 1.4 |  |  | 1.4
1.5 |  | 三色灯黄 | 1.5 |  | 三色灯黄 | 1.5 |  | 三色灯黄 | 1.5 |  |  | 1.5
1.6 |  | 三色灯绿 | 1.6 |  | 三色灯绿 | 1.6 |  | 三色灯绿 | 1.6 |  |  | 1.6
2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
2.1 | 一拖一托架固定架87 | 三色灯红 | 2.1 | 一拖一托架固定架95 | 三色灯红 | 2.1 | 固废箱固定架9 | 三色灯红 | 2.1 |  |  | 2.1
2.2 |  | 三色灯黄 | 2.2 |  | 三色灯黄 | 2.2 |  | 三色灯黄 | 2.2 |  |  | 2.2
2.3 |  | 三色灯绿 | 2.3 |  | 三色灯绿 | 2.3 |  | 三色灯绿 | 2.3 |  |  | 2.3
2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4
2.5 | 一拖一托架固定架88 | 三色灯红 | 2.5 | 一拖一托架固定架96 | 三色灯红 | 2.5 | 固废箱固定架10 | 三色灯红 | 2.5 |  |  | 2.5
2.6 |  | 三色灯黄 | 2.6 |  | 三色灯黄 | 2.6 |  | 三色灯黄 | 2.6 |  |  | 2.6
2.7 |  | 三色灯绿 | 2.7 |  | 三色灯绿 | 2.7 |  | 三色灯绿 | 2.7 |  |  | 2.7
3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
3.1 | 一拖一托架固定架89 | 三色灯红 | 3.1 | 一拖一托架固定架97 | 三色灯红 | 3.1 |  |  | 3.1 |  |  | 3.1
3.2 |  | 三色灯黄 | 3.2 |  | 三色灯黄 | 3.2 |  |  | 3.2 |  |  | 3.2
3.3 |  | 三色灯绿 | 3.3 |  | 三色灯绿 | 3.3 |  |  | 3.3 |  |  | 3.3
3.4 |  |  | 3.4 |  |  | 3.4 |  |  | 3.4 |  |  | 3.4
3.5 | 一拖一托架固定架90 | 三色灯红 | 3.5 | 一拖一托架固定架98 | 三色灯红 | 3.5 |  |  | 3.5 |  |  | 3.5
3.6 |  | 三色灯黄 | 3.6 |  | 三色灯黄 | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6
3.7 |  | 三色灯绿 | 3.7 |  | 三色灯绿 | 3.7 |  |  | 3.7 |  |  | 3.7
3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8
远程IO配电柜7（XB6-PN2002ST/2 XB6-3200B/5 XB6-0032B/5）
DI |  |  | DI |  |  | DI |  |  | DI |  |  | DI
XB6-3200B |  |  | XB6-3200B |  |  | XB6-3200B |  |  | XB6-3200B |  |  | XB6-3200B
0 | 装配缓存架1 | 按钮1 | 0 | 装配缓存架9 | 按钮1 | 0 | 装配缓存架17 | 按钮1 | 0 |  |  | 0
0.1 |  | 行程开关 | 0.1 |  | 行程开关 | 0.1 |  | 行程开关 | 0.1 |  |  | 0.1
0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2
0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3
0.4 | 装配缓存架2 | 按钮2 | 0.4 | 装配缓存架10 | 按钮2 | 0.4 | 固废箱固定架11 | 按钮1 | 0.4 |  |  | 0.4
0.5 |  | 行程开关 | 0.5 |  | 行程开关 | 0.5 |  | 镜反光电 | 0.5 |  |  | 0.5
0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6
0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7
1 | 装配缓存架3 | 按钮3 | 1 | 装配缓存架11 | 按钮3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1.1 |  | 行程开关 | 1.1 |  | 行程开关 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1
1.2 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2
1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3
1.4 | 装配缓存架4 | 按钮4 | 1.4 | 装配缓存架12 | 按钮4 | 1.4 |  |  | 1.4 |  |  | 1.4
1.5 |  | 行程开关 | 1.5 |  | 行程开关 | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5
1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6
2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
2.1 | 装配缓存架5 | 按钮5 | 2.1 | 装配缓存架13 | 按钮5 | 2.1 |  |  | 2.1 |  |  | 2.1
2.2 |  | 行程开关 | 2.2 |  | 行程开关 | 2.2 |  |  | 2.2 |  |  | 2.2
2.3 |  |  | 2.3 |  |  | 2.3 |  |  | 2.3 |  |  | 2.3
2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4
2.5 | 装配缓存架6 | 按钮6 | 2.5 | 装配缓存架14 | 按钮6 | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  | 2.5
2.6 |  | 行程开关 | 2.6 |  | 行程开关 | 2.6 |  |  | 2.6 |  |  | 2.6
2.7 |  |  | 2.7 |  |  | 2.7 |  |  | 2.7 |  |  | 2.7
3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
3.1 | 装配缓存架7 | 按钮7 | 3.1 | 装配缓存架15 | 按钮7 | 3.1 |  |  | 3.1 |  |  | 3.1
3.2 |  | 行程开关 | 3.2 |  | 行程开关 | 3.2 |  |  | 3.2 |  |  | 3.2
3.3 |  |  | 3.3 |  |  | 3.3 |  |  | 3.3 |  |  | 3.3
3.4 |  |  | 3.4 |  |  | 3.4 |  |  | 3.4 |  |  | 3.4
3.5 | 装配缓存架8 | 按钮8 | 3.5 | 装配缓存架16 | 按钮8 | 3.5 |  |  | 3.5 |  |  | 3.5
3.6 |  | 行程开关 | 3.6 |  | 行程开关 | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6
3.7 |  |  | 3.7 |  |  | 3.7 |  |  | 3.7 |  |  | 3.7
3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8
DQ |  |  | DQ |  |  | DQ |  |  | DQ |  |  | DQ
XB6-0032B |  |  | XB6-0032B |  |  | XB6-0032B |  |  | XB6-0032B |  |  | XB6-0032B
0 | 装配缓存架1 | 三色灯红 | 0 | 装配缓存架9 | 三色灯红 | 0 | 装配缓存架17 | 三色灯红 | 0 |  |  | 0
0.1 |  | 三色灯黄 | 0.1 |  | 三色灯黄 | 0.1 |  | 三色灯黄 | 0.1 |  |  | 0.1
0.2 |  | 三色灯绿 | 0.2 |  | 三色灯绿 | 0.2 |  | 三色灯绿 | 0.2 |  |  | 0.2
0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3
0.4 | 装配缓存架2 | 三色灯红 | 0.4 | 装配缓存架10 | 三色灯红 | 0.4 | 固废箱固定架11 | 三色灯红 | 0.4 |  |  | 0.4
0.5 |  | 三色灯黄 | 0.5 |  | 三色灯黄 | 0.5 |  | 三色灯黄 | 0.5 |  |  | 0.5
0.6 |  | 三色灯绿 | 0.6 |  | 三色灯绿 | 0.6 |  | 三色灯绿 | 0.6 |  |  | 0.6
0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7
1 | 装配缓存架3 | 三色灯红 | 1 | 装配缓存架11 | 三色灯红 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1.1 |  | 三色灯黄 | 1.1 |  | 三色灯黄 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1
1.2 |  | 三色灯绿 | 1.2 |  | 三色灯绿 | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2
1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3
1.4 | 装配缓存架4 | 三色灯红 | 1.4 | 装配缓存架12 | 三色灯红 | 1.4 |  |  | 1.4 |  |  | 1.4
1.5 |  | 三色灯黄 | 1.5 |  | 三色灯黄 | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5
1.6 |  | 三色灯绿 | 1.6 |  | 三色灯绿 | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6
2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
2.1 | 装配缓存架5 | 三色灯红 | 2.1 | 装配缓存架13 | 三色灯红 | 2.1 |  |  | 2.1 |  |  | 2.1
2.2 |  | 三色灯黄 | 2.2 |  | 三色灯黄 | 2.2 |  |  | 2.2 |  |  | 2.2
2.3 |  | 三色灯绿 | 2.3 |  | 三色灯绿 | 2.3 |  |  | 2.3 |  |  | 2.3
2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4
2.5 | 装配缓存架6 | 三色灯红 | 2.5 | 装配缓存架14 | 三色灯红 | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  | 2.5
2.6 |  | 三色灯黄 | 2.6 |  | 三色灯黄 | 2.6 |  |  | 2.6 |  |  | 2.6
2.7 |  | 三色灯绿 | 2.7 |  | 三色灯绿 | 2.7 |  |  | 2.7 |  |  | 2.7
3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
3.1 | 装配缓存架7 | 三色灯红 | 3.1 | 装配缓存架15 | 三色灯红 | 3.1 |  |  | 3.1 |  |  | 3.1
3.2 |  | 三色灯黄 | 3.2 |  | 三色灯黄 | 3.2 |  |  | 3.2 |  |  | 3.2
3.3 |  | 三色灯绿 | 3.3 |  | 三色灯绿 | 3.3 |  |  | 3.3 |  |  | 3.3
3.4 |  |  | 3.4 |  |  | 3.4 |  |  | 3.4 |  |  | 3.4
3.5 | 装配缓存架8 | 三色灯红 | 3.5 | 装配缓存架16 | 三色灯红 | 3.5 |  |  | 3.5 |  |  | 3.5
3.6 |  | 三色灯黄 | 3.6 |  | 三色灯黄 | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6
3.7 |  | 三色灯绿 | 3.7 |  | 三色灯绿 | 3.7 |  |  | 3.7 |  |  | 3.7
3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  | 3.8

## 德克威尔
报价材料清单
项目负责人： | 陈 | 客户地址：陕西 |  |  |  | 制单日期： | 2024.7.16
制单人： |  | 报价公司： |  |  |  | 报价日期：
类型 | 名称 | 材质 | 数量 | 报价单位 |  | 金额
设备通讯
名称 | 名称 | 布线，线规格 | 数量（台） | 线长小计（米） | 备注 | 单价 | 总价
中控台 | 通讯线 | 光纤 | 3 | 400 | 依据拓扑图设备连接到对应的中控柜/远程IO电箱中
服务器 | 通讯线 | 网线超六类带屏蔽 | 1 | / | 业主拉线到点位
AP | 通讯线 | 网线超六类带屏蔽 | 15 | 800 | 依据拓扑图设备连接到对应的中控柜/远程IO电箱中
工业看板 | 通讯线 | 网线超六类带屏蔽 | 2 | 100 | 依据拓扑图设备连接到对应的中控柜/远程IO电箱中
远程IO电箱 | 通讯线 | 网线超六类带屏蔽 | 3 | 200 | 依据拓扑图设备连接到对应的中控柜/远程IO电箱中
|  | 光纤 | 4 | 500 | 依据拓扑图设备连接到对应的中控柜/远程IO电箱中
提升机 | 通讯线 | 网线超六类带屏蔽 | 4 | 200 | 依据拓扑图设备连接到对应的中控柜/远程IO电箱中
|  | 光纤 | 1 | 100 | 依据拓扑图设备连接到对应的中控柜/远程IO电箱中
四向车 | 通讯线 | 网线超六类带屏蔽 | 1 | 50 | 依据拓扑图设备连接到对应的中控柜/远程IO电箱中
业主主机 | 通讯线 | 网线超六类带屏蔽 | 7 | 800 | 依据拓扑图设备连接到对应的中控柜/远程IO电箱中
设备电源（电源线严禁从其他设备接出，必须从配电柜伸出）
名称 | 名称 | 布线，线规格 | 数量（台） | 线长小计（米） | 备注
中控台 | 电源线 | 3*1.5 | 3 | / | 业主留插座
AP | 电源线 | 2*0.76 | 15 | 800
工业看板 | 电源线 |  | 2 | / | 业主留插座
充电桩 |  |  | 8 | / | 220V/3KW 充电桩出厂默认有插头，需配备插排； 禁止拆掉插座线与线直接连接； 充电桩面插必须带空开保护（防水盒+漏保空开+4000W五孔16A）
远程IO模块电箱 | 电源线 | 3*1.5 | 7 | 700
设备信号线
名称 | 信号线 | 布线，线规格 | 数量（台） | 线长小计（米） | 备注
| WellBUS 2 芯排线 |  | 40 | 500 | 到附近的远程IO模块电箱
| WellBUS 4 芯排线 |  | 168 | 2800 | 到附近的远程IO模块电箱
电气元件
| 名称 | 安装、规格 | 规格 | 数量（台） | 备注
| 远程IO模块电箱 | 配端子排，继电器（电动门用）、空开 | 600*800*250(540*680) | 7 | 能放下直流源、交换机、远程IO模块
| 交换机 | TL-SG5412工业级 | 8GE 4SFP | 2 | 环网三层网管工业交换机
| 交换机 | TL-SG2210工业级 | 8GE 2SFP | 1
| 交换机 | TL-SG2210工业级 | 8GE 2SFP | 4
| 交换机 | TL-SG2008工业级 | 8GE | 3
| PLC | 6ES7 212-1AE40-0XB0 |  | 3 | 中控台
| WellBUS 适配器（PROFINET） | LS-PN |  | 7
| 中继模块 | LS-RLY |  | 14
| WellBUS 从站模块（4输入4输出） | LS-4DI4DO-N1FS |  | 168
| WellBUS 从站模块（2输入） | LS-2DI-N1TS |  | 20
| WellBUS 从站模块（2输出） | LS-2DO-N1TS |  | 20
| 终端模块 | LS-TER01 |  | 21
| 破线夹 |  |  | 500
| 直流源 |  | 明纬 | 10 | 根据图纸合理安排
| LC单模双纤模块20km |  |  | 16
| LC千兆单模双纤SFP光纤收发器 |  |  | 2
机械安装
| 名称 | 安装、规格 | 数量 | 数量（台） | 备注
| 缓存架 |  | 隔膜柜15 固废箱固定架(一楼低)7 固废箱固定架(二楼高)4 装配缓存架17 立柱缓存架36 回收箱固定架2 一拖一托架固定架102 | 183
| 提升机 | 接线 |  | 5 | 客户拉线到电箱点位
| 工业看板、充电桩、中控台 | 安装 |  | 2+8+4
辅材（车间禁锌铜）
| 名称 | 安装、规格 | 数量 | 线长小计（米） | 备注
| 线槽 |  |  | 600 | 选择合适尺寸，用于缓存架走线
| 桥架 |  |  | 700 | 走电线、网线、强电等 走楼顶夹层用0.5厚 在车间裸露在外的1.0厚 材质：全烤漆
| 不锈钢管 |  |  | 1200 | 配上下底座，直通，三四通连接头
| 继电器 | ZHM08 |  | 20 | 电动门用
| 空开 |  |  |  | 施耐德6A空开
施耐德16A空开
辅材
墙插、插排、插线板
水晶头
端子
单芯线
空开
等上面未包含材料
人工
合计 |  |  |  |  | (备注含百分之多少的税）
注：根据现场使用数量对数量进行更改,有现场需要的材料也可以添加。 除特定的材料以外我司提供，其他施工材料由贵方提供。 请确认好现场工作内容；特定材料包括光电、AP
现场工作内容： 1、布置安装AP的电源线网线。 2、现场光电、直流源的安装接线。 3、布置安装网线。 4、将现场需对接的业主设备、供应商设备、自动门的网络搭建。 5、现场网线的电缆两端，使用文字叙述标注好从那到什么地方标签。列如从一楼升降机到一楼交换机1。 6、请贵公司预留好后期整改和后期维护费用，后期整改，返工，增加等项不可再添加增补。 一个项目全部包工包料，包调试。

## A01001
A01001 | [12 empty] | △1
| GW-BOX No. |  | A01001 | [9 empty] | △2
| 系統 | 1 | [10 empty] | △3
| GW No. | 1 | （地址：17, 18, 19, 20 ) | [9 empty] | △4
No | 地址 | 模块 | 设备编号 | 输入 |  |  | Rev | 输出 |  |  | Rev | No | 地址 | 模块 | 设备编号 | 输入 |  |  | Rev | 输出 |  |  | Rev
1 | 1 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架1 | I | 100.0 | 按钮1 |  | Q | 100.0 | 三色灯红 |  | 26 | 17 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架17 | I | 108 | 按钮1 |  | Q | 108 | 三色灯红
|  |  |  | I | 100.1 | 行程开关 |  | Q | 100.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 108.1 | 行程开关 |  | Q | 108.1 | 三色灯黄
2 |  |  |  | I | 100.2 |  |  | Q | 100.2 | 三色灯绿 |  | 27 |  |  |  | I | 108.2 |  |  | Q | 108.2 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 100.3 |  |  | Q | 100.3 | [6 empty] | I | 108.3 |  |  | Q | 108.3
3 | 2 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架2 | I | 100.4 | 按钮1 |  | Q | 100.4 | 三色灯红 |  | 28 | 18 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架18 | I | 108.4 | 按钮1 |  | Q | 108.4 | 三色灯红
|  |  |  | I | 100.5 | 行程开关 |  | Q | 100.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 108.5 | 行程开关 |  | Q | 108.5 | 三色灯黄
3 |  |  |  | I | 100.6 |  |  | Q | 100.6 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 108.6 |  |  | Q | 108.6 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 100.7 |  |  | Q | 100.7 | [6 empty] | I | 108.7 |  |  | Q | 108.7
4 | 3 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架3 | I | 101.0 | 按钮1 |  | Q | 101.0 | 三色灯红 |  | 29 | 19 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架19 | I | 109 | 按钮1 |  | Q | 109 | 三色灯红
|  |  |  | I | 101.1 | 行程开关 |  | Q | 101.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 109.1 | 行程开关 |  | Q | 109.1 | 三色灯黄
5 |  |  |  | I | 101.2 |  |  | Q | 101.2 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 109.2 |  |  | Q | 109.2 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 101.3 |  |  | Q | 101.3 | [6 empty] | I | 109.3 |  |  | Q | 109.3
6 | 4 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架4 | I | 101.4 | 按钮1 |  | Q | 101.4 | 三色灯红 |  | 29 | 20 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架20 | I | 109.4 | 按钮1 |  | Q | 109.4 | 三色灯红
|  |  |  | I | 101.5 | 行程开关 |  | Q | 101.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 109.5 | 行程开关 |  | Q | 109.5 | 三色灯黄
7 |  |  |  | I | 101.6 |  |  | Q | 101.6 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 109.6 |  |  | Q | 109.6 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 101.7 |  |  | Q | 101.7 | [6 empty] | I | 109.7 |  |  | Q | 109.7
8 | 5 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架5 | I | 102 | 按钮1 |  | Q | 102 | 三色灯红 |  | 29 | 21 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架21 | I | 110 | 按钮1 |  | Q | 110 | 三色灯红
|  |  |  | I | 102.1 | 行程开关 |  | Q | 102.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 110.1 | 行程开关 |  | Q | 110.1 | 三色灯黄
9 |  |  |  | I | 102.2 |  |  | Q | 102.2 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 110.2 |  |  | Q | 110.2 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 102.3 |  |  | Q | 102.3 | [6 empty] | I | 110.3 |  |  | Q | 110.3
10 | 6 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架6 | I | 102.4 | 按钮1 |  | Q | 102.4 | 三色灯红 |  | 29 | 22 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架22 | I | 110.4 | 按钮1 |  | Q | 110.4 | 三色灯红
|  |  |  | I | 102.5 | 行程开关 |  | Q | 102.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 110.5 | 行程开关 |  | Q | 110.5 | 三色灯黄
11 |  |  |  | I | 102.6 |  |  | Q | 102.6 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 110.6 |  |  | Q | 110.6 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 102.7 |  |  | Q | 102.7 | [6 empty] | I | 110.7 |  |  | Q | 110.7
12 | 7 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架7 | I | 103 | 按钮1 |  | Q | 103 | 三色灯红 |  | 29 | 23 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架23 | I | 111 | 按钮1 |  | Q | 111 | 三色灯红
|  |  |  | I | 103.1 | 行程开关 |  | Q | 103.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 111.1 | 行程开关 |  | Q | 111.1 | 三色灯黄
13 |  |  |  | I | 103.2 |  |  | Q | 103.2 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 111.2 |  |  | Q | 111.2 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 103.3 |  |  | Q | 103.3 | [6 empty] | I | 111.3 |  |  | Q | 111.3
14 | 8 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架8 | I | 103.4 | 按钮1 |  | Q | 103.4 | 三色灯红 |  | 29 | 24 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架24 | I | 111.4 | 按钮1 |  | Q | 111.4 | 三色灯红
|  |  |  | I | 103.5 | 行程开关 |  | Q | 103.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 111.5 | 行程开关 |  | Q | 111.5 | 三色灯黄
14 |  |  |  | I | 103.6 |  |  | Q | 103.6 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 111.6 |  |  | Q | 111.6 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 103.7 |  |  | Q | 103.7 | [6 empty] | I | 111.7 |  |  | Q | 111.7
14 | 9 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架9 | I | 104 | 按钮1 |  | Q | 104 | 三色灯红 |  | 29 | 25 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架25 | I | 112 | 按钮1 |  | Q | 112 | 三色灯红
|  |  |  | I | 104.1 | 行程开关 |  | Q | 104.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 112.1 | 行程开关 |  | Q | 112.1 | 三色灯黄
14 |  |  |  | I | 104.2 |  |  | Q | 104.2 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 112.2 |  |  | Q | 112.2 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 104.3 |  |  | Q | 104.3 | [6 empty] | I | 112.3 |  |  | Q | 112.3
14 | 10 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架10 | I | 104.4 | 按钮1 |  | Q | 104.4 | 三色灯红 |  | 29 | 26 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架26 | I | 112.4 | 按钮1 |  | Q | 112.4 | 三色灯红
|  |  |  | I | 104.5 | 行程开关 |  | Q | 104.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 112.5 | 行程开关 |  | Q | 112.5 | 三色灯黄
14 |  |  |  | I | 104.6 |  |  | Q | 104.6 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 112.6 |  |  | Q | 112.6 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 104.7 |  |  | Q | 104.7 | [6 empty] | I | 112.7 |  |  | Q | 112.7
15 | 11 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架11 | I | 105 | 按钮1 |  | Q | 105 | 三色灯红 |  | 29 | 27 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架27 | I | 113 | 按钮1 |  | Q | 113 | 三色灯红
|  |  |  | I | 105.1 | 行程开关 |  | Q | 105.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 113.1 | 行程开关 |  | Q | 113.1 | 三色灯黄
16 |  |  |  | I | 105.2 |  |  | Q | 105.2 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 113.2 |  |  | Q | 113.2 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 105.3 |  |  | Q | 105.3 | [6 empty] | I | 113.3 |  |  | Q | 113.3
17 | 12 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架12 | I | 105.4 | 按钮1 |  | Q | 105.4 | 三色灯红 |  | 29 | 28 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架28 | I | 113.4 | 按钮1 |  | Q | 113.4 | 三色灯红
|  |  |  | I | 105.5 | 行程开关 |  | Q | 105.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 113.5 | 行程开关 |  | Q | 113.5 | 三色灯黄
18 |  |  |  | I | 105.6 |  |  | Q | 105.6 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 113.6 |  |  | Q | 113.6 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 105.7 |  |  | Q | 105.7 | [6 empty] | I | 113.7 |  |  | Q | 113.7
18 | 13 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架13 | I | 106 | 按钮1 |  | Q | 106 | 三色灯红 |  | 29 | 29 | LS-4DI4DO-N1FS | 固废箱固定架1 | I | 114 | 按钮1 |  | Q | 114 | 三色灯红
|  |  |  | I | 106.1 | 行程开关 |  | Q | 106.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 114.1 | 镜反光电 |  | Q | 114.1 | 三色灯黄
19 |  |  |  | I | 106.2 |  |  | Q | 106.2 | 三色灯绿 |  | 29 | 30 |  |  | I | 114.2 |  |  | Q | 114.2 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 106.3 |  |  | Q | 106.3 | [6 empty] | I | 114.3 |  |  | Q | 114.3
20 | 14 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架14 | I | 106.4 | 按钮1 |  | Q | 106.4 | 三色灯红 |  | 29 | 31 | LS-2DI-N1TS | 自动门1 | I | 114.4 | 开门 |  | Q | 114.4
|  |  |  | I | 106.5 | 行程开关 |  | Q | 106.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 114.5 | 关门 |  | Q | 114.5
21 |  |  |  | I | 106.6 |  |  | Q | 106.6 | 三色灯绿 |  | 29 | 32 | LS-2DO-N1TS |  | I | 114.6 |  |  | Q | 114.6 | 状态1
|  |  |  | I | 106.7 |  |  | Q | 106.7 | [6 empty] | I | 114.7 |  |  | Q | 114.7 | 状态2
22 | 15 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架15 | I | 107 | 按钮1 |  | Q | 107 | 三色灯红 |  | 29 | 33 | LS-2DI-N1TS | 自动门2 | I | 115 | 开门 |  | Q | 115
|  |  |  | I | 107.1 | 行程开关 |  | Q | 107.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 115.1 | 关门 |  | Q | 115.1
23 |  |  |  | I | 107.2 |  |  | Q | 107.2 | 三色灯绿 |  | 29 | 34 | LS-2DO-N1TS |  | I | 115.2 |  |  | Q | 115.2 | 状态1
|  |  |  | I | 107.3 |  |  | Q | 107.3 | [6 empty] | I | 115.3 |  |  | Q | 115.3 | 状态2
24 | 16 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架16 | I | 107.4 | 按钮1 |  | Q | 107.4 | 三色灯红 |  | 29 | 35 |  |  | I | 115.4 |  |  | Q | 115.4
|  |  |  | I | 107.5 | 行程开关 |  | Q | 107.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 115.5 |  |  | Q | 115.5
25 |  |  |  | I | 107.6 |  |  | Q | 107.6 | 三色灯绿 |  | 29 | 36 |  |  | I | 115.6 |  |  | Q | 115.6
|  |  |  | I | 107.7 |  |  | Q | 107.7 | [6 empty] | I | 115.7 |  |  | Q | 115.7
29 |  |  |  | I | 116 |  |  | Q | 116 |  |  | 29 |  |  |  | I | 124 |  |  | Q | 124
|  |  |  | I | 116.1 |  |  | Q | 116.1 | [6 empty] | I | 124.1 |  |  | Q | 124.1
29 |  |  |  | I | 116.2 |  |  | Q | 116.2 |  |  | 29 |  |  |  | I | 124.2 |  |  | Q | 124.2
|  |  |  | I | 116.3 |  |  | Q | 116.3 | [6 empty] | I | 124.3 |  |  | Q | 124.3
29 |  |  |  | I | 116.4 |  |  | Q | 116.4 |  |  | 29 |  |  |  | I | 124.4 |  |  | Q | 124.4
|  |  |  | I | 116.5 |  |  | Q | 116.5 | [6 empty] | I | 124.5 |  |  | Q | 124.5
29 |  |  |  | I | 116.6 |  |  | Q | 116.6 |  |  | 29 |  |  |  | I | 124.6 |  |  | Q | 124.6
|  |  |  | I | 116.7 |  |  | Q | 116.7 | [6 empty] | I | 124.7 |  |  | Q | 124.7
29 |  |  |  | I | 117 |  |  | Q | 117 |  |  | 29 |  |  |  | I | 125 |  |  | Q | 125
|  |  |  | I | 117.1 |  |  | Q | 117.1 | [6 empty] | I | 125.1 |  |  | Q | 125.1
29 |  |  |  | I | 117.2 |  |  | Q | 117.2 |  |  | 29 |  |  |  | I | 125.2 |  |  | Q | 125.2
|  |  |  | I | 117.3 |  |  | Q | 117.3 | [6 empty] | I | 125.3 |  |  | Q | 125.3
29 |  |  |  | I | 117.4 |  |  | Q | 117.4 |  |  | 29 |  |  |  | I | 125.4 |  |  | Q | 125.4
|  |  |  | I | 117.5 |  |  | Q | 117.5 | [6 empty] | I | 125.5 |  |  | Q | 125.5
29 |  |  |  | I | 117.6 |  |  | Q | 117.6 |  |  | 29 |  |  |  | I | 125.6 |  |  | Q | 125.6
|  |  |  | I | 117.7 |  |  | Q | 117.7 | [6 empty] | I | 125.7 |  |  | Q | 125.7
29 |  |  |  | I | 118 |  |  | Q | 118 |  |  | 29 |  |  |  | I | 126 |  |  | Q | 126
|  |  |  | I | 118.1 |  |  | Q | 118.1 | [6 empty] | I | 126.1 |  |  | Q | 126.1
29 |  |  |  | I | 118.2 |  |  | Q | 118.2 |  |  | 29 |  |  |  | I | 126.2 |  |  | Q | 126.2
|  |  |  | I | 118.3 |  |  | Q | 118.3 | [6 empty] | I | 126.3 |  |  | Q | 126.3
29 |  |  |  | I | 118.4 |  |  | Q | 118.4 |  |  | 29 |  |  |  | I | 126.4 |  |  | Q | 126.4
|  |  |  | I | 118.5 |  |  | Q | 118.5 | [6 empty] | I | 126.5 |  |  | Q | 126.5
29 |  |  |  | I | 118.6 |  |  | Q | 118.6 |  |  | 29 |  |  |  | I | 126.6 |  |  | Q | 126.6
|  |  |  | I | 118.7 |  |  | Q | 118.7 | [6 empty] | I | 126.7 |  |  | Q | 126.7
29 |  |  |  | I | 119 |  |  | Q | 119 |  |  | 29 |  |  |  | I | 127 |  |  | Q | 127
|  |  |  | I | 119.1 |  |  | Q | 119.1 | [6 empty] | I | 127.1 |  |  | Q | 127.1
29 |  |  |  | I | 119.2 |  |  | Q | 119.2 |  |  | 29 |  |  |  | I | 127.2 |  |  | Q | 127.2
|  |  |  | I | 119.3 |  |  | Q | 119.3 | [6 empty] | I | 127.3 |  |  | Q | 127.3
29 |  |  |  | I | 119.4 |  |  | Q | 119.4 |  |  | 29 |  |  |  | I | 127.4 |  |  | Q | 127.4
|  |  |  | I | 119.5 |  |  | Q | 119.5 | [6 empty] | I | 127.5 |  |  | Q | 127.5
29 |  |  |  | I | 119.6 |  |  | Q | 119.6 |  |  | 29 |  |  |  | I | 127.6 |  |  | Q | 127.6
|  |  |  | I | 119.7 |  |  | Q | 119.7 | [6 empty] | I | 127.7 |  |  | Q | 127.7
29 |  |  |  | I | 120 |  |  | Q | 120 |  |  | 29 |  |  |  | I | 128 |  |  | Q | 128
|  |  |  | I | 120.1 |  |  | Q | 120.1 | [6 empty] | I | 128.1 |  |  | Q | 128.1
29 |  |  |  | I | 120.2 |  |  | Q | 120.2 |  |  | 29 |  |  |  | I | 128.2 |  |  | Q | 128.2
|  |  |  | I | 120.3 |  |  | Q | 120.3 | [6 empty] | I | 128.3 |  |  | Q | 128.3
29 |  |  |  | I | 120.4 |  |  | Q | 120.4 |  |  | 29 |  |  |  | I | 128.4 |  |  | Q | 128.4
|  |  |  | I | 120.5 |  |  | Q | 120.5 | [6 empty] | I | 128.5 |  |  | Q | 128.5
29 |  |  |  | I | 120.6 |  |  | Q | 120.6 |  |  | 29 |  |  |  | I | 128.6 |  |  | Q | 128.6
|  |  |  | I | 120.7 |  |  | Q | 120.7 | [6 empty] | I | 128.7 |  |  | Q | 128.7
29 |  |  |  | I | 121 |  |  | Q | 121 |  |  | 29 |  |  |  | I | 129 |  |  | Q | 129
|  |  |  | I | 121.1 |  |  | Q | 121.1 | [6 empty] | I | 129.1 |  |  | Q | 129.1
29 |  |  |  | I | 121.2 |  |  | Q | 121.2 |  |  | 29 |  |  |  | I | 129.2 |  |  | Q | 129.2
|  |  |  | I | 121.3 |  |  | Q | 121.3 | [6 empty] | I | 129.3 |  |  | Q | 129.3
29 |  |  |  | I | 121.4 |  |  | Q | 121.4 |  |  | 29 |  |  |  | I | 129.4 |  |  | Q | 129.4
|  |  |  | I | 121.5 |  |  | Q | 121.5 | [6 empty] | I | 129.5 |  |  | Q | 129.5
29 |  |  |  | I | 121.6 |  |  | Q | 121.6 |  |  | 29 |  |  |  | I | 129.6 |  |  | Q | 129.6
|  |  |  | I | 121.7 |  |  | Q | 121.7 | [6 empty] | I | 129.7 |  |  | Q | 129.7
29 |  |  |  | I | 122 |  |  | Q | 122 |  |  | - |  |  | - | I | 130 |  |  | Q | 130
|  |  |  | I | 122.1 |  |  | Q | 122.1 | [6 empty] | I | 130.1 |  |  | Q | 130.1
29 |  |  |  | I | 122.2 |  |  | Q | 122.2 | [6 empty] | I | 130.2 |  |  | Q | 130.2
|  |  |  | I | 122.3 |  |  | Q | 122.3 | [6 empty] | I | 130.3 |  |  | Q | 130.3
29 |  |  |  | I | 122.4 |  |  | Q | 122.4 | [6 empty] | I | 130.4 |  |  | Q | 130.4
|  |  |  | I | 122.5 |  |  | Q | 122.5 | [6 empty] | I | 130.5 |  |  | Q | 130.5
29 |  |  |  | I | 122.6 |  |  | Q | 122.6 | [6 empty] | I | 130.6 |  |  | Q | 130.6
|  |  |  | I | 122.7 |  |  | Q | 122.7 | [6 empty] | I | 130.7 |  |  | Q | 130.7
29 |  |  |  | I | 123 |  |  | Q | 123 | [6 empty] | I | 131 |  |  | Q | 131
|  |  |  | I | 123.1 |  |  | Q | 123.1 | [6 empty] | I | 131.1 |  |  | Q | 131.1
29 |  |  |  | I | 123.2 |  |  | Q | 123.2 | [6 empty] | I | 131.2 |  |  | Q | 131.2
|  |  |  | I | 123.3 |  |  | Q | 123.3 | [6 empty] | I | 131.3 |  |  | Q | 131.3
29 |  |  |  | I | 123.4 |  |  | Q | 123.4 | [6 empty] | I | 131.4 |  |  | Q | 131.4
|  |  |  | I | 123.5 |  |  | Q | 123.5 | [6 empty] | I | 131.5 |  |  | Q | 131.5
29 |  |  |  | I | 123.6 |  |  | Q | 123.6 | [6 empty] | I | 131.6 |  |  | Q | 131.6
|  |  |  | I | 123.7 |  |  | Q | 123.7 | [6 empty] | I | 131.7 |  |  | Q | 131.7
29
2
2

## A01002
A01002 | [12 empty] | △1
| GW-BOX No. |  | A01002 | [9 empty] | △2
| 系統 | 1 | [10 empty] | △3
| GW No. | 1 | （地址：17, 18, 19, 20 ) | [9 empty] | △4
[25 empty] | ラダー用 | [9 empty] | ウォッチウィンドウ用 | [7 empty] | シミュレータ用
[25 empty] | ﾃﾞﾊﾞｲｽ名 | ｺﾒﾝﾄ | ﾃﾞﾊﾞｲｽ名 | ｺﾒﾝﾄ |  |  | - | [11 empty] | ｱﾄﾞﾚｽNo | 機番 | ﾃﾞﾊﾞｲｽ名称 | 論理 | 機番 | ﾃﾞﾊﾞｲｽ名称
No | 地址 | 模块 | 设备编号 | 输入 |  |  | Rev | 输出 |  |  | Rev | No | 地址 | 模块 | 设备编号 | 输入 |  |  | Rev | 输出 |  |  | Rev | 300 | X0500 | A01003_在荷 | Y0500 |  | 1 | 0 | 1-1 | 0-1 | 1 | 5 | X0500 | Y0504 | X0500 | A01003_在荷 | 300 | M300 | 在荷1 |  | 0 | A01003 | 在荷
1 | 1 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架29 | I | 100.0 | 按钮1 |  | Q | 100.0 | 三色灯红 |  | 26 | 17 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架45 | I | 108 | 按钮1 |  | Q | 108 | 三色灯红 |  |  | X0501 |  | Y0501 |  | 0 | 0 | 0-1 | 0-2 | 3 | 6 | X0502 | Y0505 |  |  | 301 | M301 | 在荷2 | 2点混合 | 1
|  |  |  | I | 100.1 | 行程开关 |  | Q | 100.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 108.1 | 行程开关 |  | Q | 108.1 | 三色灯黄 |  |  | X0502 | A01003_はみ出し(負) | Y0502 |  | 1 | 0 | 1-2 | 0-3 | 5 | 7 | X0504 | Y0506 |  |  | 302 | M302 | 在荷3 | 2点入力 | 2 | A01003 | はみ出し | ●
2 |  |  |  | I | 100.2 |  |  | Q | 100.2 | 三色灯绿 |  | 27 |  |  |  | I | 108.2 |  |  | Q | 108.2 | 三色灯绿 |  |  | X0503 |  | Y0503 |  | 0 | 0 | 0-2 | 0-4 | 6 | 8 | X0505 | Y0507 |  |  | 303 | M303 | 在荷4 | 2点出力 | 3
|  |  |  | I | 100.3 |  |  | Q | 100.3 | [6 empty] | I | 108.3 |  |  | Q | 108.3 |  |  |  | X0504 | A01003_積込到着 | Y0504 | A01003_積込OK | 1 | 1 | 1-3 | 1-1 | 7 | 9 | X0506 | Y0508 |  |  | 304 | M304 | 在荷5 | 8点混合 | 4 | A01003 | 積込到着 |  | A01003 | 積込OK
3 | 2 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架30 | I | 100.4 | 按钮1 |  | Q | 100.4 | 三色灯红 |  | 28 | 18 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架46 | I | 108.4 | 按钮1 |  | Q | 108.4 | 三色灯红 |  |  | X0505 | A01003_積込完了 | Y0505 | A01003_予備 | 1 | 1 | 1-4 | 1-2 | 8 | 10 | X0507 | Y0509 |  |  | 305 | M305 | 在荷6 |  | 5 | A01003 | 積込完了 |  | A01003 | 予備
|  |  |  | I | 100.5 | 行程开关 |  | Q | 100.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 108.5 | 行程开关 |  | Q | 108.5 | 三色灯黄 |  |  | X0506 | A01003_予備 | Y0506 | A01003_予備 | 1 | 1 | 1-5 | 1-3 | 13 | 11 | X050C | Y050A |  |  | 306 | M306 | 在荷7 |  | 6 | A01003 | 予備 |  | A01003 | 予備
3 |  |  |  | I | 100.6 |  |  | Q | 100.6 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 108.6 |  |  | Q | 108.6 | 三色灯绿 |  |  | X0507 | A01003_予備 | Y0507 | A01003_予備 | 1 | 1 | 1-6 | 1-4 | 15 | 12 | X050E | Y050B |  |  | 307 | M307 | 在荷8 |  | 7 | A01003 | 予備 |  | A01003 | 予備
|  |  |  | I | 100.7 |  |  | Q | 100.7 | [6 empty] | I | 108.7 |  |  | Q | 108.7 |  |  |  | X0508 |  | Y0508 | A01003_ｺﾝベﾔ正転 | 0 | 1 | 0-3 | 1-5 | 17 | 13 | X0510 | Y050C |  |  | 308 | M308 | 在荷9 |  | 8 |  |  |  | A01003 | ｺﾝベﾔ正転
4 | 3 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架31 | I | 101.0 | 按钮1 |  | Q | 101.0 | 三色灯红 |  | 29 | 19 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架47 | I | 109 | 按钮1 |  | Q | 109 | 三色灯红 |  |  | X0509 |  | Y0509 | A01003_ｺﾝベﾔ逆転 | 0 | 1 | 0-4 | 1-6 | 19 | 19 | X0512 | Y0512 |  |  | 309 | M309 | 在荷10 |  | 9 |  |  |  | A01003 | ｺﾝベﾔ逆転
|  |  |  | I | 101.1 | 行程开关 |  | Q | 101.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 109.1 | 行程开关 |  | Q | 109.1 | 三色灯黄 |  |  | X050A |  | Y050A | A01003_ｺﾝベﾔ高速 | 0 | 1 | 0-5 | 1-7 | 21 | 21 | X0514 | Y0514 |  |  | 310 | M310 | 在荷11 |  | 10 |  |  |  | A01003 | ｺﾝベﾔ高速
5 |  |  |  | I | 101.2 |  |  | Q | 101.2 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 109.2 |  |  | Q | 109.2 | 三色灯绿 |  |  | X050B |  | Y050B | A01003_ｺﾝベﾔ低速 | 0 | 1 | 0-6 | 1-8 | 23 | 23 | X0516 | Y0516 |  |  | 311 | M311 | 在荷12 |  | 11 |  |  |  | A01003 | ｺﾝベﾔ低速
|  |  |  | I | 101.3 |  |  | Q | 101.3 | [6 empty] | I | 109.3 |  |  | Q | 109.3 |  |  |  | X050C | A01003_ｺﾝベﾔ異常(負) | Y050C | A01003_ｺﾝベﾔﾘｾｯﾄ | 1 | 1 | 1-7 | 1-9 | 25 | 25 | X0518 | Y0518 |  |  | 312 | M312 | 在荷13 |  | 12 | A01003 | ｺﾝベﾔ異常 | ● | A01003 | ｺﾝベﾔﾘｾｯﾄ
6 | 4 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架32 | I | 101.4 | 按钮1 |  | Q | 101.4 | 三色灯红 |  | 29 | 20 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架48 | I | 109.4 | 按钮1 |  | Q | 109.4 | 三色灯红 |  |  | X050D |  | Y050D |  | 0 | 0 | 0-7 | 0-5 | 41 | 27 | X0528 | Y051A |  |  | 313 | M313 | 在荷14 |  | 13
|  |  |  | I | 101.5 | 行程开关 |  | Q | 101.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 109.5 | 行程开关 |  | Q | 109.5 | 三色灯黄 |  |  | X050E | A01003_非常停止(負) | Y050E |  | 1 | 0 | 1-8 | 0-6 | 43 | 29 | X052A | Y051C |  |  | 314 | M314 | 在荷15 |  | 14 | A01003 | 非常停止 | ●
7 |  |  |  | I | 101.6 |  |  | Q | 101.6 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 109.6 |  |  | Q | 109.6 | 三色灯绿 |  |  | X050F |  | Y050F |  | 0 | 0 | 0-8 | 0-7 | 45 | 47 | X052C | Y052E |  |  | 315 | M315 | 在荷16 |  | 15
|  |  |  | I | 101.7 |  |  | Q | 101.7 | [6 empty] | I | 109.7 |  |  | Q | 109.7 |  |  |  | X0510 | A01003_侵入検知非常停止(負) | Y0510 |  | 1 | 0 | 1-9 | 0-8 | 47 | 48 | X052E | Y052F |  |  | 316 | M316 | 在荷17 |  | 16 | A01003 | 侵入検知非常停止 | ●
8 | 5 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架33 | I | 102 | 按钮1 |  | Q | 102 | 三色灯红 |  | 29 | 21 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架49 | I | 110 | 按钮1 |  | Q | 110 | 三色灯红 |  |  | X0511 |  | Y0511 |  | 0 | 0 | 0-9 | 0-9 | 48 | 49 | X052F | Y0530 |  |  | 317 | M317 | 在荷18 |  | 17
|  |  |  | I | 102.1 | 行程开关 |  | Q | 102.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 110.1 | 行程开关 |  | Q | 110.1 | 三色灯黄 |  |  | X0512 | A01003_ｺﾈｸﾀBOX接続 | Y0512 | A01003_運転中表示 | 1 | 1 | 1-10 | 1-10 | 49 | 50 | X0530 | Y0531 |  |  | 318 | M318 | 在荷19 |  | 18 | A01003 | ｺﾈｸﾀBOX接続 |  | A01003 | 運転中表示
9 |  |  |  | I | 102.2 |  |  | Q | 102.2 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 110.2 |  |  | Q | 110.2 | 三色灯绿 |  |  | X0513 |  | Y0513 |  | 0 | 0 | 0-10 | 0-10 | 50 | 51 | X0531 | Y0532 |  |  | 319 | M319 | 在荷20 |  | 19
|  |  |  | I | 102.3 |  |  | Q | 102.3 | [6 empty] | I | 110.3 |  |  | Q | 110.3 |  |  |  | X0514 | A01003_ｼｰﾄｼャｯﾀ開限 | Y0514 | A01003_ｼｰﾄｼャｯﾀ開要求 | 1 | 1 | 1-11 | 1-11 | 55 | 52 | X0536 | Y0533 |  |  | 320 | M320 | ｺﾝﾍﾞﾔ1異常(負) |  | 20 | A01003 | ｼｰﾄｼャｯﾀ開限 |  | A01003 | ｼｰﾄｼャｯﾀ開要求
10 | 6 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架34 | I | 102.4 | 按钮1 |  | Q | 102.4 | 三色灯红 |  | 29 | 22 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架50 | I | 110.4 | 按钮1 |  | Q | 110.4 | 三色灯红 |  |  | X0515 |  | Y0515 |  | 0 | 0 | 0-11 | 0-11 | 57 | 53 | X0538 | Y0534 |  |  | 321 | M321 | ｺﾝﾍﾞﾔ2異常(負) |  | 21
|  |  |  | I | 102.5 | 行程开关 |  | Q | 102.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 110.5 | 行程开关 |  | Q | 110.5 | 三色灯黄 |  |  | X0516 | A01003_防火ｼャｯﾀ開限 | Y0516 | A01003_受渡中 | 1 | 1 | 1-12 | 1-12 | 59 | 54 | X053A | Y0535 |  |  | 322 | M322 | ｺﾝﾍﾞﾔ3異常(負) |  | 22 | A01003 | 防火ｼャｯﾀ開限 |  | A01003 | 受渡中
11 |  |  |  | I | 102.6 |  |  | Q | 102.6 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 110.6 |  |  | Q | 110.6 | 三色灯绿 |  |  | X0517 |  | Y0517 |  | 0 | 0 | 0-12 | 0-12 | 61 | 55 | X053C | Y0536 |  |  | 323 | M323 | ｺﾝﾍﾞﾔ4異常(負) |  | 23
|  |  |  | I | 102.7 |  |  | Q | 102.7 | [6 empty] | I | 110.7 |  |  | Q | 110.7 |  |  |  | X0518 | A01003_パﾚｯﾄ払出要求 | Y0518 | A01003_受取完了 | 1 | 1 | 1-13 | 1-13 | 63 | 61 | X053E | Y053C |  |  | 324 | M324 | ｺﾝﾍﾞﾔ5異常(負) |  | 24 | A01003 | パﾚｯﾄ払出要求 |  | A01003 | 受取完了
12 | 7 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架35 | I | 103 | 按钮1 |  | Q | 103 | 三色灯红 |  | 29 | 23 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架51 | I | 111 | 按钮1 |  | Q | 111 | 三色灯红 |  |  | X0519 |  | Y0519 |  | 0 | 0 | 0-13 | 0-13 | 65 | 63 | X0540 | Y053E |  |  | 325 | M325 | ｺﾝﾍﾞﾔ6異常(負) |  | 25
|  |  |  | I | 103.1 | 行程开关 |  | Q | 103.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 111.1 | 行程开关 |  | Q | 111.1 | 三色灯黄 |  |  | X051A |  | Y051A | A01003_ｴｱｶｰﾃﾝ指示 | 0 | 1 | 0-14 | 1-14 | 67 | 65 | X0542 | Y0540 |  |  | 326 | M326 | ｺﾝﾍﾞﾔ7異常(負) |  | 26 |  |  |  | A01003 | ｴｱｶｰﾃﾝ指示
13 |  |  |  | I | 103.2 |  |  | Q | 103.2 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 111.2 |  |  | Q | 111.2 | 三色灯绿 |  |  | X051B |  | Y051B |  | 0 | 0 | 0-15 | 0-14 | 69 | 67 | X0544 | Y0542 |  |  | 327 | M327 | ｺﾝﾍﾞﾔ8異常(負) |  | 27
|  |  |  | I | 103.3 |  |  | Q | 103.3 | [6 empty] | I | 111.3 |  |  | Q | 111.3 |  |  |  | X051C |  | Y051C | A01003_STVはみ出し異常 | 0 | 1 | 0-16 | 1-15 | 71 | 69 | X0546 | Y0544 |  |  | 328 | M328 | ｺﾝﾍﾞﾔ9異常(負) |  | 28 |  |  |  | A01003 | STVはみ出し異常
14 | 8 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架36 | I | 103.4 | 按钮1 |  | Q | 103.4 | 三色灯红 |  | 29 | 24 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架52 | I | 111.4 | 按钮1 |  | Q | 111.4 | 三色灯红 |  |  | X051D |  | Y051D |  | 0 | 0 | 0-17 | 0-15 | 241 | 71 | X05F0 | Y0546 |  |  | 329 | M329 | ｺﾝﾍﾞﾔ10異常(負) |  | 29
|  |  |  | I | 103.5 | 行程开关 |  | Q | 103.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 111.5 | 行程开关 |  | Q | 111.5 | 三色灯黄 |  |  | X051E |  | Y051E |  | 0 | 0 | 0-18 | 0-16 | 242 | 241 | X05F1 | Y05F0 |  |  | 330 | M330 | 高速ｶｯﾄ1(負) |  | 30
14 |  |  |  | I | 103.6 |  |  | Q | 103.6 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 111.6 |  |  | Q | 111.6 | 三色灯绿 |  |  | X051F |  | Y051F |  | 0 | 0 | 0-19 | 0-17 | 243 | 242 | X05F2 | Y05F1 |  |  | 331 | M331 | 高速ｶｯﾄ2(負) |  | 31
|  |  |  | I | 103.7 |  |  | Q | 103.7 | [6 empty] | I | 111.7 |  |  | Q | 111.7 |  |  |  | X0520 |  | Y0520 |  | 0 | 0 | 0-20 | 0-18 | 244 | 243 | X05F3 | Y05F2 |  |  | 332 | M332 | 高速ｶｯﾄ3(負) |  | 32
14 | 9 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架37 | I | 104 | 按钮1 |  | Q | 104 | 三色灯红 |  | 29 | 25 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架53 | I | 112 | 按钮1 |  | Q | 112 | 三色灯红 |  |  | X0521 |  | Y0521 |  | 0 | 0 | 0-21 | 0-19 | 245 | 244 | X05F4 | Y05F3 |  |  | 333 | M333 |  |  | 33
|  |  |  | I | 104.1 | 行程开关 |  | Q | 104.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 112.1 | 行程开关 |  | Q | 112.1 | 三色灯黄 |  |  | X0522 |  | Y0522 |  | 0 | 0 | 0-22 | 0-20 | 246 | 245 | X05F5 | Y05F4 |  |  | 334 | M334 |  |  | 34
14 |  |  |  | I | 104.2 |  |  | Q | 104.2 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 112.2 |  |  | Q | 112.2 | 三色灯绿 |  |  | X0523 |  | Y0523 |  | 0 | 0 | 0-23 | 0-21 | 247 | 246 | X05F6 | Y05F5 |  |  | 335 | M335 |  |  | 35
|  |  |  | I | 104.3 |  |  | Q | 104.3 | [6 empty] | I | 112.3 |  |  | Q | 112.3 |  |  |  | X0524 |  | Y0524 |  | 0 | 0 | 0-24 | 0-22 | 248 | 256 | X05F7 | Y05FF |  |  | 336 | M336 |  |  | 36
14 | 10 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架38 | I | 104.4 | 按钮1 |  | Q | 104.4 | 三色灯红 |  | 29 | 26 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架54 | I | 112.4 | 按钮1 |  | Q | 112.4 | 三色灯红 |  |  | X0525 |  | Y0525 |  | 0 | 0 | 0-25 | 0-23 | 249 | #N/A | X05F8 |  |  |  | 337 | M337 |  |  | 37
|  |  |  | I | 104.5 | 行程开关 |  | Q | 104.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 112.5 | 行程开关 |  | Q | 112.5 | 三色灯黄 |  |  | X0526 |  | Y0526 |  | 0 | 0 | 0-26 | 0-24 | 250 | #N/A | X05F9 |  |  |  | 338 | M338 |  |  | 38
14 |  |  |  | I | 104.6 |  |  | Q | 104.6 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 112.6 |  |  | Q | 112.6 | 三色灯绿 |  |  | X0527 |  | Y0527 |  | 0 | 0 | 0-27 | 0-25 | 251 | #N/A | X05FA |  |  |  | 339 | M339 |  |  | 39
|  |  |  | I | 104.7 |  |  | Q | 104.7 | [6 empty] | I | 112.7 |  |  | Q | 112.7 |  |  |  | X0528 | A01004_在荷1 | Y0528 |  | 1 | 0 | 1-14 | 0-26 | 252 | #N/A | X05FB |  |  |  | 340 | M340 |  |  | 40 | A01004 | 在荷1
15 | 11 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架39 | I | 105 | 按钮1 |  | Q | 105 | 三色灯红 |  | 29 | 27 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架55 | I | 113 | 按钮1 |  | Q | 113 | 三色灯红 |  |  | X0529 |  | Y0529 |  | 0 | 0 | 0-28 | 0-27 | 253 | #N/A | X05FC |  |  |  | 341 | M341 |  |  | 41
|  |  |  | I | 105.1 | 行程开关 |  | Q | 105.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 113.1 | 行程开关 |  | Q | 113.1 | 三色灯黄 |  |  | X052A | A01004_在荷2 | Y052A |  | 1 | 0 | 1-15 | 0-28 | 254 | #N/A | X05FD |  |  |  | 342 | M342 |  |  | 42 | A01004 | 在荷2
16 |  |  |  | I | 105.2 |  |  | Q | 105.2 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 113.2 |  |  | Q | 113.2 | 三色灯绿 |  |  | X052B |  | Y052B |  | 0 | 0 | 0-29 | 0-29 | 255 | #N/A | X05FE |  |  |  | 343 | M343 |  |  | 43
|  |  |  | I | 105.3 |  |  | Q | 105.3 | [6 empty] | I | 113.3 |  |  | Q | 113.3 |  |  |  | X052C | A01004_はみ出し(負) | Y052C |  | 1 | 0 | 1-16 | 0-30 | 256 | #N/A | X05FF |  |  |  | 344 | M344 |  |  | 44 | A01004 | はみ出し | ●
17 | 12 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架40 | I | 105.4 | 按钮1 |  | Q | 105.4 | 三色灯红 |  | 29 | 28 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架56 | I | 113.4 | 按钮1 |  | Q | 113.4 | 三色灯红 |  |  | X052D |  | Y052D |  | 0 | 0 | 0-30 | 0-31 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 345 | M345 |  |  | 45
|  |  |  | I | 105.5 | 行程开关 |  | Q | 105.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 113.5 | 行程开关 |  | Q | 113.5 | 三色灯黄 |  |  | X052E | A01004_積込到着/予備 | Y052E | A01004_積込OK/卸し完了 | 1 | 1 | 1-17 | 1-16 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 346 | M346 |  |  | 46 | A01004 | 積込到着/予備 |  | A01004 | 積込OK/卸し完了
18 |  |  |  | I | 105.6 |  |  | Q | 105.6 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 113.6 |  |  | Q | 113.6 | 三色灯绿 |  |  | X052F | A01004_積込完了/卸し到着 | Y052F | A01004_予備/卸しOK | 1 | 1 | 1-18 | 1-17 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 347 | M347 |  |  | 47 | A01004 | 積込完了/卸し到着 |  | A01004 | 予備/卸しOK
|  |  |  | I | 105.7 |  |  | Q | 105.7 | [6 empty] | I | 113.7 |  |  | Q | 113.7 |  |  |  | X0530 | A01004_予備/予備 | Y0530 | A01004_予備/予備 | 1 | 1 | 1-19 | 1-18 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 348 | M348 |  |  | 48 | A01004 | 予備/予備 |  | A01004 | 予備/予備
18 | 13 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架41 | I | 106 | 按钮1 |  | Q | 106 | 三色灯红 |  | 29 | 29 | LS-4DI4DO-N1FS | 固废箱固定架2 | I | 114 | 按钮1 |  | Q | 114 | 三色灯红 |  |  | X0531 | A01004_予備/予備 | Y0531 | A01004_予備/予備 | 1 | 1 | 1-20 | 1-19 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 349 | M349 |  |  | 49 | A01004 | 予備/予備 |  | A01004 | 予備/予備
|  |  |  | I | 106.1 | 行程开关 |  | Q | 106.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 114.1 | 镜反光电 |  | Q | 114.1 | 三色灯黄 |  |  | X0532 |  | Y0532 | A01004_ｺﾝベﾔ正転 | 0 | 1 | 0-31 | 1-20 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 350 | M350 | はみ出し1(負) |  | 50 |  |  |  | A01004 | ｺﾝベﾔ正転
19 |  |  |  | I | 106.2 |  |  | Q | 106.2 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 114.2 |  |  | Q | 114.2 | 三色灯绿 |  |  | X0533 |  | Y0533 | A01004_ｺﾝベﾔ逆転 | 0 | 1 | 0-32 | 1-21 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 351 | M351 | はみ出し2(負) |  | 51 |  |  |  | A01004 | ｺﾝベﾔ逆転
|  |  |  | I | 106.3 |  |  | Q | 106.3 | [6 empty] | I | 114.3 |  |  | Q | 114.3 |  |  |  | X0534 |  | Y0534 | A01004_ｺﾝベﾔ高速 | 0 | 1 | 0-33 | 1-22 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 352 | M352 |  |  | 52 |  |  |  | A01004 | ｺﾝベﾔ高速
20 | 14 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架42 | I | 106.4 | 按钮1 |  | Q | 106.4 | 三色灯红 |  | 29 | 30 | LS-2DI-N1TS | 自动门3 | I | 114.4 | 开门 |  | Q | 114.4 |  |  |  | X0535 |  | Y0535 | A01004_ｺﾝベﾔ低速 | 0 | 1 | 0-34 | 1-23 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 353 | M353 |  |  | 53 |  |  |  | A01004 | ｺﾝベﾔ低速
|  |  |  | I | 106.5 | 行程开关 |  | Q | 106.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 114.5 | 关门 |  | Q | 114.5 |  |  |  | X0536 | A01004_ｺﾝベﾔ異常(負) | Y0536 | A01004_ｺﾝベﾔﾘｾｯﾄ | 1 | 1 | 1-21 | 1-24 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 354 | M354 |  |  | 54 | A01004 | ｺﾝベﾔ異常 | ● | A01004 | ｺﾝベﾔﾘｾｯﾄ
21 |  |  |  | I | 106.6 |  |  | Q | 106.6 | 三色灯绿 |  | 29 | 31 | LS-2DO-N1TS |  | I | 114.6 |  |  | Q | 114.6 | 状态1 |  |  | X0537 |  | Y0537 |  | 0 | 0 | 0-35 | 0-32 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 355 | M355 |  |  | 55
|  |  |  | I | 106.7 |  |  | Q | 106.7 | [6 empty] | I | 114.7 |  |  | Q | 114.7 | 状态2 |  |  | X0538 | A01004_非常停止(負) | Y0538 |  | 1 | 0 | 1-22 | 0-33 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 356 | M356 |  |  | 56 | A01004 | 非常停止 | ●
22 | 15 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架43 | I | 107 | 按钮1 |  | Q | 107 | 三色灯红 |  | 29 | 32 | LS-2DI-N1TS | 自动门4 | I | 115 | 开门 |  | Q | 115 |  |  |  | X0539 |  | Y0539 |  | 0 | 0 | 0-36 | 0-34 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 357 | M357 |  |  | 57
|  |  |  | I | 107.1 | 行程开关 |  | Q | 107.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 115.1 | 关门 |  | Q | 115.1 |  |  |  | X053A | A01004_侵入検知非常停止(負) | Y053A |  | 1 | 0 | 1-23 | 0-35 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 358 | M358 |  |  | 58 | A01004 | 侵入検知非常停止 | ●
23 |  |  |  | I | 107.2 |  |  | Q | 107.2 | 三色灯绿 |  | 29 | 33 | LS-2DO-N1TS |  | I | 115.2 |  |  | Q | 115.2 | 状态1 |  |  | X053B |  | Y053B |  | 0 | 0 | 0-37 | 0-36 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 359 | M359 |  |  | 59
|  |  |  | I | 107.3 |  |  | Q | 107.3 | [6 empty] | I | 115.3 |  |  | Q | 115.3 | 状态2 |  |  | X053C | A01004_ｺﾈｸﾀBOX接続 | Y053C | A01004_運転中表示 | 1 | 1 | 1-24 | 1-25 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 360 | M360 | 降し1ﾖﾋﾞ1/積込1到着 |  | 60 | A01004 | ｺﾈｸﾀBOX接続 |  | A01004 | 運転中表示
24 | 16 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架44 | I | 107.4 | 按钮1 |  | Q | 107.4 | 三色灯红 |  | 29 | 34 |  |  | I | 115.4 |  |  | Q | 115.4 |  |  |  | X053D |  | Y053D |  | 0 | 0 | 0-38 | 0-37 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 361 | M361 | 降し1到着/積込1完了 |  | 61
|  |  |  | I | 107.5 | 行程开关 |  | Q | 107.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 115.5 |  |  | Q | 115.5 |  |  |  | X053E | A01004_ｼｰﾄｼャｯﾀ開限 | Y053E | A01004_ｼｰﾄｼャｯﾀ開要求 | 1 | 1 | 1-25 | 1-26 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 362 | M362 | 降し1ﾖﾋﾞ2/積込1ﾖﾋﾞ1 |  | 62 | A01004 | ｼｰﾄｼャｯﾀ開限 |  | A01004 | ｼｰﾄｼャｯﾀ開要求
25 |  |  |  | I | 107.6 |  |  | Q | 107.6 | 三色灯绿 |  | 29 | 35 |  |  | I | 115.6 |  |  | Q | 115.6 |  |  |  | X053F |  | Y053F |  | 0 | 0 | 0-39 | 0-38 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 363 | M363 | 降し1ﾖﾋﾞ3/積込1ﾖﾋﾞ2 |  | 63
|  |  |  | I | 107.7 |  |  | Q | 107.7 | [6 empty] | I | 115.7 |  |  | Q | 115.7 |  |  |  | X0540 | A01004_防火ｼャｯﾀ開限 | Y0540 | A01004_移載要求 | 1 | 1 | 1-26 | 1-27 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 364 | M364 |  |  | 64 | A01004 | 防火ｼャｯﾀ開限 |  | A01004 | 移載要求
[25 empty] | X0541 |  | Y0541 |  | 0 | 0 | 0-40 | 0-39 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 365 | M365 | 降し2ﾖﾋﾞ1/積込2到着 |  | 65
[25 empty] | X0542 | A01004_移載OK | Y0542 | A01004_受渡中 | 1 | 1 | 1-27 | 1-28 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 366 | M366 | 降し2到着/積込2完了 |  | 66 | A01004 | 移載OK |  | A01004 | 受渡中
[25 empty] | X0543 |  | Y0543 |  | 0 | 0 | 0-41 | 0-40 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 367 | M367 | 降し2ﾖﾋﾞ2/積込2ﾖﾋﾞ1 |  | 67
[25 empty] | X0544 | A01004_受取完了 | Y0544 | A01004_受取完了 | 1 | 1 | 1-28 | 1-29 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 368 | M368 | 降し2ﾖﾋﾞ3/積込2ﾖﾋﾞ2 |  | 68 | A01004 | 受取完了 |  | A01004 | 受取完了
29 | 128 |  |  | I | 116 |  |  | Q | 116 |  |  | 29 | 192 |  |  | I | 124 |  |  | Q | 124
|  |  |  | I | 116.1 |  |  | Q | 116.1 | [6 empty] | I | 124.1 |  |  | Q | 124.1
29 | 130 |  |  | I | 116.2 |  |  | Q | 116.2 |  |  | 29 | 194 |  |  | I | 124.2 |  |  | Q | 124.2
|  |  |  | I | 116.3 |  |  | Q | 116.3 | [6 empty] | I | 124.3 |  |  | Q | 124.3
29 | 132 |  |  | I | 116.4 |  |  | Q | 116.4 |  |  | 29 | 196 |  |  | I | 124.4 |  |  | Q | 124.4
|  |  |  | I | 116.5 |  |  | Q | 116.5 | [6 empty] | I | 124.5 |  |  | Q | 124.5
29 | 134 |  |  | I | 116.6 |  |  | Q | 116.6 |  |  | 29 | 198 |  |  | I | 124.6 |  |  | Q | 124.6
|  |  |  | I | 116.7 |  |  | Q | 116.7 | [6 empty] | I | 124.7 |  |  | Q | 124.7
29 | 136 |  |  | I | 117 |  |  | Q | 117 |  |  | 29 | 200 |  |  | I | 125 |  |  | Q | 125
|  |  |  | I | 117.1 |  |  | Q | 117.1 | [6 empty] | I | 125.1 |  |  | Q | 125.1
29 | 138 |  |  | I | 117.2 |  |  | Q | 117.2 |  |  | 29 | 202 |  |  | I | 125.2 |  |  | Q | 125.2
|  |  |  | I | 117.3 |  |  | Q | 117.3 | [6 empty] | I | 125.3 |  |  | Q | 125.3
29 | 140 |  |  | I | 117.4 |  |  | Q | 117.4 |  |  | 29 | 204 |  |  | I | 125.4 |  |  | Q | 125.4
|  |  |  | I | 117.5 |  |  | Q | 117.5 | [6 empty] | I | 125.5 |  |  | Q | 125.5
29 | 142 |  |  | I | 117.6 |  |  | Q | 117.6 |  |  | 29 | 206 |  |  | I | 125.6 |  |  | Q | 125.6
|  |  |  | I | 117.7 |  |  | Q | 117.7 | [6 empty] | I | 125.7 |  |  | Q | 125.7
29 | 144 |  |  | I | 118 |  |  | Q | 118 |  |  | 29 | 208 |  |  | I | 126 |  |  | Q | 126
|  |  |  | I | 118.1 |  |  | Q | 118.1 | [6 empty] | I | 126.1 |  |  | Q | 126.1
29 | 146 |  |  | I | 118.2 |  |  | Q | 118.2 |  |  | 29 | 210 |  |  | I | 126.2 |  |  | Q | 126.2
|  |  |  | I | 118.3 |  |  | Q | 118.3 | [6 empty] | I | 126.3 |  |  | Q | 126.3
29 | 148 |  |  | I | 118.4 |  |  | Q | 118.4 |  |  | 29 | 212 |  |  | I | 126.4 |  |  | Q | 126.4
|  |  |  | I | 118.5 |  |  | Q | 118.5 | [6 empty] | I | 126.5 |  |  | Q | 126.5
29 | 150 |  |  | I | 118.6 |  |  | Q | 118.6 |  |  | 29 | 214 |  |  | I | 126.6 |  |  | Q | 126.6
|  |  |  | I | 118.7 |  |  | Q | 118.7 | [6 empty] | I | 126.7 |  |  | Q | 126.7
29 | 152 |  |  | I | 119 |  |  | Q | 119 |  |  | 29 | 216 |  |  | I | 127 |  |  | Q | 127
|  |  |  | I | 119.1 |  |  | Q | 119.1 | [6 empty] | I | 127.1 |  |  | Q | 127.1
29 | 154 |  |  | I | 119.2 |  |  | Q | 119.2 |  |  | 29 | 218 |  |  | I | 127.2 |  |  | Q | 127.2
|  |  |  | I | 119.3 |  |  | Q | 119.3 | [6 empty] | I | 127.3 |  |  | Q | 127.3
29 | 156 |  |  | I | 119.4 |  |  | Q | 119.4 |  |  | 29 | 220 |  |  | I | 127.4 |  |  | Q | 127.4
|  |  |  | I | 119.5 |  |  | Q | 119.5 | [6 empty] | I | 127.5 |  |  | Q | 127.5
29 | 158 |  |  | I | 119.6 |  |  | Q | 119.6 |  |  | 29 | 222 |  |  | I | 127.6 |  |  | Q | 127.6
|  |  |  | I | 119.7 |  |  | Q | 119.7 | [6 empty] | I | 127.7 |  |  | Q | 127.7
29 | 160 |  |  | I | 120 |  |  | Q | 120 |  |  | 29 | 224 |  |  | I | 128 |  |  | Q | 128
|  |  |  | I | 120.1 |  |  | Q | 120.1 | [6 empty] | I | 128.1 |  |  | Q | 128.1
29 | 162 |  |  | I | 120.2 |  |  | Q | 120.2 |  |  | 29 | 226 |  |  | I | 128.2 |  |  | Q | 128.2
|  |  |  | I | 120.3 |  |  | Q | 120.3 | [6 empty] | I | 128.3 |  |  | Q | 128.3
29 | 164 |  |  | I | 120.4 |  |  | Q | 120.4 |  |  | 29 | 228 |  |  | I | 128.4 |  |  | Q | 128.4
|  |  |  | I | 120.5 |  |  | Q | 120.5 | [6 empty] | I | 128.5 |  |  | Q | 128.5
29 | 166 |  |  | I | 120.6 |  |  | Q | 120.6 |  |  | 29 | 230 |  |  | I | 128.6 |  |  | Q | 128.6
|  |  |  | I | 120.7 |  |  | Q | 120.7 | [6 empty] | I | 128.7 |  |  | Q | 128.7
29 | 168 |  |  | I | 121 |  |  | Q | 121 |  |  | 29 | 232 |  |  | I | 129 |  |  | Q | 129
|  |  |  | I | 121.1 |  |  | Q | 121.1 | [6 empty] | I | 129.1 |  |  | Q | 129.1
29 | 170 |  |  | I | 121.2 |  |  | Q | 121.2 |  |  | 29 | 234 |  |  | I | 129.2 |  |  | Q | 129.2
|  |  |  | I | 121.3 |  |  | Q | 121.3 | [6 empty] | I | 129.3 |  |  | Q | 129.3
29 | 172 |  |  | I | 121.4 |  |  | Q | 121.4 |  |  | 29 | 236 |  |  | I | 129.4 |  |  | Q | 129.4
|  |  |  | I | 121.5 |  |  | Q | 121.5 | [6 empty] | I | 129.5 |  |  | Q | 129.5
29 | 174 |  |  | I | 121.6 |  |  | Q | 121.6 |  |  | 29 | 238 |  |  | I | 129.6 |  |  | Q | 129.6
|  |  |  | I | 121.7 |  |  | Q | 121.7 | [6 empty] | I | 129.7 |  |  | Q | 129.7
29 | 176 |  |  | I | 122 |  |  | Q | 122 |  |  | - | 240 |  | - | I | 130 |  |  | Q | 130
|  |  |  | I | 122.1 |  |  | Q | 122.1 | [6 empty] | I | 130.1 |  |  | Q | 130.1
29 | 178 |  |  | I | 122.2 |  |  | Q | 122.2 | [6 empty] | I | 130.2 |  |  | Q | 130.2
|  |  |  | I | 122.3 |  |  | Q | 122.3 | [6 empty] | I | 130.3 |  |  | Q | 130.3
29 | 180 |  |  | I | 122.4 |  |  | Q | 122.4 | [6 empty] | I | 130.4 |  |  | Q | 130.4
|  |  |  | I | 122.5 |  |  | Q | 122.5 | [6 empty] | I | 130.5 |  |  | Q | 130.5
29 | 182 |  |  | I | 122.6 |  |  | Q | 122.6 | [6 empty] | I | 130.6 |  |  | Q | 130.6
|  |  |  | I | 122.7 |  |  | Q | 122.7 | [6 empty] | I | 130.7 |  |  | Q | 130.7
29 | 184 |  |  | I | 123 |  |  | Q | 123 | [6 empty] | I | 131 |  |  | Q | 131
|  |  |  | I | 123.1 |  |  | Q | 123.1 | [6 empty] | I | 131.1 |  |  | Q | 131.1
29 | 186 |  |  | I | 123.2 |  |  | Q | 123.2 | [6 empty] | I | 131.2 |  |  | Q | 131.2
|  |  |  | I | 123.3 |  |  | Q | 123.3 | [6 empty] | I | 131.3 |  |  | Q | 131.3
29 | 188 |  |  | I | 123.4 |  |  | Q | 123.4 | [6 empty] | I | 131.4 |  |  | Q | 131.4
|  |  |  | I | 123.5 |  |  | Q | 123.5 | [6 empty] | I | 131.5 |  |  | Q | 131.5
29 | 190 |  |  | I | 123.6 |  |  | Q | 123.6 | [6 empty] | I | 131.6 |  |  | Q | 131.6
|  |  |  | I | 123.7 |  |  | Q | 123.7 | [6 empty] | I | 131.7 |  |  | Q | 131.7
[25 empty] | X0585 |  | Y0585 |  | 0 | 0 | 0-105 | 0-104 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 433 | M433 | ｽﾄｯﾊﾟ2下限 |  | 5
[25 empty] | X0586 |  | Y0586 |  | 0 | 0 | 0-106 | 0-105 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 434 | M434 |  |  | 6
[25 empty] | X0587 |  | Y0587 |  | 0 | 0 | 0-107 | 0-106 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 435 | M435 |  |  | 7
[25 empty] | X0588 |  | Y0588 |  | 0 | 0 | 0-108 | 0-107 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 436 | M436 |  |  | 8
[23 empty] | 29 |  | X0589 |  | Y0589 |  | 0 | 0 | 0-109 | 0-108 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 437 | M437 |  |  | 9
[23 empty] | 2 |  | X058A |  | Y058A |  | 0 | 0 | 0-110 | 0-109 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 438 | M438 |  |  | 10
[23 empty] | 2 |  | X058B |  | Y058B |  | 0 | 0 | 0-111 | 0-110 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 439 | M439 |  |  | 11
[25 empty] | X058C |  | Y058C |  | 0 | 0 | 0-112 | 0-111 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 440 | M440 | ｼｬｯﾀｰ1開限 |  | 12
[25 empty] | X058D |  | Y058D |  | 0 | 0 | 0-113 | 0-112 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 441 | M441 | ｼｬｯﾀｰ1閉限 |  | 13
[25 empty] | X058E |  | Y058E |  | 0 | 0 | 0-114 | 0-113 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 442 | M442 | ｼｬｯﾀｰ2開限 |  | 14
[25 empty] | X058F |  | Y058F |  | 0 | 0 | 0-115 | 0-114 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 443 | M443 | ｼｬｯﾀｰ2閉限 |  | 15
[25 empty] | X0590 |  | Y0590 |  | 0 | 0 | 0-116 | 0-115 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 444 | M444 |  |  | 16
[25 empty] | X0591 |  | Y0591 |  | 0 | 0 | 0-117 | 0-116 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 445 | M445 | 防火ﾄﾞｱ開限 |  | 17
[25 empty] | X0592 |  | Y0592 |  | 0 | 0 | 0-118 | 0-117 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 446 | M446 |  |  | 18
[25 empty] | X0593 |  | Y0593 |  | 0 | 0 | 0-119 | 0-118 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 447 | M447 |  |  | 19
[25 empty] | X0594 |  | Y0594 |  | 0 | 0 | 0-120 | 0-119 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 448 | M448 |  |  | 20
[25 empty] | X0595 |  | Y0595 |  | 0 | 0 | 0-121 | 0-120 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 449 | M449 | 侵入検知(負) |  | 21
[25 empty] | X0596 |  | Y0596 |  | 0 | 0 | 0-122 | 0-121 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 450 | M450 | EMG_非常停止(負) |  | 22
[25 empty] | X0597 |  | Y0597 |  | 0 | 0 | 0-123 | 0-122 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 23
[25 empty] | X0598 |  | Y0598 |  | 0 | 0 | 0-124 | 0-123 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 24
[25 empty] | X0599 |  | Y0599 |  | 0 | 0 | 0-125 | 0-124 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 25
[25 empty] | X059A |  | Y059A |  | 0 | 0 | 0-126 | 0-125 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 26
[25 empty] | X059B |  | Y059B |  | 0 | 0 | 0-127 | 0-126 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 27
[25 empty] | X059C |  | Y059C |  | 0 | 0 | 0-128 | 0-127 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 28
[25 empty] | X059D |  | Y059D |  | 0 | 0 | 0-129 | 0-128 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 29
[25 empty] | X059E |  | Y059E |  | 0 | 0 | 0-130 | 0-129 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 30
[25 empty] | X059F |  | Y059F |  | 0 | 0 | 0-131 | 0-130 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 31
[25 empty] | X05A0 |  | Y05A0 |  | 0 | 0 | 0-132 | 0-131 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 32
[25 empty] | X05A1 |  | Y05A1 |  | 0 | 0 | 0-133 | 0-132 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 33
[25 empty] | X05A2 |  | Y05A2 |  | 0 | 0 | 0-134 | 0-133 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 34
[25 empty] | X05A3 |  | Y05A3 |  | 0 | 0 | 0-135 | 0-134 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 35
[25 empty] | X05A4 |  | Y05A4 |  | 0 | 0 | 0-136 | 0-135 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 36
[25 empty] | X05A5 |  | Y05A5 |  | 0 | 0 | 0-137 | 0-136 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 37
[25 empty] | X05A6 |  | Y05A6 |  | 0 | 0 | 0-138 | 0-137 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 38
[25 empty] | X05A7 |  | Y05A7 |  | 0 | 0 | 0-139 | 0-138 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 39
[25 empty] | X05A8 |  | Y05A8 |  | 0 | 0 | 0-140 | 0-139 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 40
[25 empty] | X05A9 |  | Y05A9 |  | 0 | 0 | 0-141 | 0-140 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 41
[25 empty] | X05AA |  | Y05AA |  | 0 | 0 | 0-142 | 0-141 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 42
[25 empty] | X05AB |  | Y05AB |  | 0 | 0 | 0-143 | 0-142 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 43
[25 empty] | X05AC |  | Y05AC |  | 0 | 0 | 0-144 | 0-143 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 44
[25 empty] | X05AD |  | Y05AD |  | 0 | 0 | 0-145 | 0-144 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 45
[25 empty] | X05AE |  | Y05AE |  | 0 | 0 | 0-146 | 0-145 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 46
[25 empty] | X05AF |  | Y05AF |  | 0 | 0 | 0-147 | 0-146 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 47
[25 empty] | X05B0 |  | Y05B0 |  | 0 | 0 | 0-148 | 0-147 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 48
[25 empty] | X05B1 |  | Y05B1 |  | 0 | 0 | 0-149 | 0-148 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 49
[25 empty] | X05B2 |  | Y05B2 |  | 0 | 0 | 0-150 | 0-149 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 50
[25 empty] | X05B3 |  | Y05B3 |  | 0 | 0 | 0-151 | 0-150 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 51
[25 empty] | X05B4 |  | Y05B4 |  | 0 | 0 | 0-152 | 0-151 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 52
[25 empty] | X05B5 |  | Y05B5 |  | 0 | 0 | 0-153 | 0-152 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 53
[25 empty] | X05B6 |  | Y05B6 |  | 0 | 0 | 0-154 | 0-153 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 54
[25 empty] | X05B7 |  | Y05B7 |  | 0 | 0 | 0-155 | 0-154 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 55
[25 empty] | X05B8 |  | Y05B8 |  | 0 | 0 | 0-156 | 0-155 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 56
[25 empty] | X05B9 |  | Y05B9 |  | 0 | 0 | 0-157 | 0-156 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 57
[25 empty] | X05BA |  | Y05BA |  | 0 | 0 | 0-158 | 0-157 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 58
[25 empty] | X05BB |  | Y05BB |  | 0 | 0 | 0-159 | 0-158 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 59
[25 empty] | X05BC |  | Y05BC |  | 0 | 0 | 0-160 | 0-159 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 60
[25 empty] | X05BD |  | Y05BD |  | 0 | 0 | 0-161 | 0-160 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 61
[25 empty] | X05BE |  | Y05BE |  | 0 | 0 | 0-162 | 0-161 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 62
[25 empty] | X05BF |  | Y05BF |  | 0 | 0 | 0-163 | 0-162 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 63
[25 empty] | X05C0 |  | Y05C0 |  | 0 | 0 | 0-164 | 0-163 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 64
[25 empty] | X05C1 |  | Y05C1 |  | 0 | 0 | 0-165 | 0-164 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 65
[25 empty] | X05C2 |  | Y05C2 |  | 0 | 0 | 0-166 | 0-165 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 66
[25 empty] | X05C3 |  | Y05C3 |  | 0 | 0 | 0-167 | 0-166 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 67
[25 empty] | X05C4 |  | Y05C4 |  | 0 | 0 | 0-168 | 0-167 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 68
[25 empty] | X05C5 |  | Y05C5 |  | 0 | 0 | 0-169 | 0-168 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 69
[25 empty] | X05C6 |  | Y05C6 |  | 0 | 0 | 0-170 | 0-169 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 70
[25 empty] | X05C7 |  | Y05C7 |  | 0 | 0 | 0-171 | 0-170 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 71
[25 empty] | X05C8 |  | Y05C8 |  | 0 | 0 | 0-172 | 0-171 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 72
[25 empty] | X05C9 |  | Y05C9 |  | 0 | 0 | 0-173 | 0-172 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 73
[25 empty] | X05CA |  | Y05CA |  | 0 | 0 | 0-174 | 0-173 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 74
[25 empty] | X05CB |  | Y05CB |  | 0 | 0 | 0-175 | 0-174 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 75
[25 empty] | X05CC |  | Y05CC |  | 0 | 0 | 0-176 | 0-175 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 76
[25 empty] | X05CD |  | Y05CD |  | 0 | 0 | 0-177 | 0-176 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 77
[25 empty] | X05CE |  | Y05CE |  | 0 | 0 | 0-178 | 0-177 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 78
[25 empty] | X05CF |  | Y05CF |  | 0 | 0 | 0-179 | 0-178 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 79
[25 empty] | X05D0 |  | Y05D0 |  | 0 | 0 | 0-180 | 0-179 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 80
[25 empty] | X05D1 |  | Y05D1 |  | 0 | 0 | 0-181 | 0-180 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 81
[25 empty] | X05D2 |  | Y05D2 |  | 0 | 0 | 0-182 | 0-181 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 82
[25 empty] | X05D3 |  | Y05D3 |  | 0 | 0 | 0-183 | 0-182 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 83
[25 empty] | X05D4 |  | Y05D4 |  | 0 | 0 | 0-184 | 0-183 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 84
[25 empty] | X05D5 |  | Y05D5 |  | 0 | 0 | 0-185 | 0-184 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 85
[25 empty] | X05D6 |  | Y05D6 |  | 0 | 0 | 0-186 | 0-185 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 86
[25 empty] | X05D7 |  | Y05D7 |  | 0 | 0 | 0-187 | 0-186 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 87
[25 empty] | X05D8 |  | Y05D8 |  | 0 | 0 | 0-188 | 0-187 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 88
[25 empty] | X05D9 |  | Y05D9 |  | 0 | 0 | 0-189 | 0-188 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 89
[25 empty] | X05DA |  | Y05DA |  | 0 | 0 | 0-190 | 0-189 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 90
[25 empty] | X05DB |  | Y05DB |  | 0 | 0 | 0-191 | 0-190 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 91
[25 empty] | X05DC |  | Y05DC |  | 0 | 0 | 0-192 | 0-191 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 92
[25 empty] | X05DD |  | Y05DD |  | 0 | 0 | 0-193 | 0-192 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 93
[25 empty] | X05DE |  | Y05DE |  | 0 | 0 | 0-194 | 0-193 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 94
[25 empty] | X05DF |  | Y05DF |  | 0 | 0 | 0-195 | 0-194 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 95
[25 empty] | X05E0 |  | Y05E0 |  | 0 | 0 | 0-196 | 0-195 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 96
[25 empty] | X05E1 |  | Y05E1 |  | 0 | 0 | 0-197 | 0-196 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 97
[25 empty] | X05E2 |  | Y05E2 |  | 0 | 0 | 0-198 | 0-197 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 98
[25 empty] | X05E3 |  | Y05E3 |  | 0 | 0 | 0-199 | 0-198 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 99
[25 empty] | X05E4 |  | Y05E4 |  | 0 | 0 | 0-200 | 0-199 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 100
[25 empty] | X05E5 |  | Y05E5 |  | 0 | 0 | 0-201 | 0-200 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 101
[25 empty] | X05E6 |  | Y05E6 |  | 0 | 0 | 0-202 | 0-201 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 102
[25 empty] | X05E7 |  | Y05E7 |  | 0 | 0 | 0-203 | 0-202 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 103
[25 empty] | X05E8 |  | Y05E8 |  | 0 | 0 | 0-204 | 0-203 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 104
[25 empty] | X05E9 |  | Y05E9 |  | 0 | 0 | 0-205 | 0-204 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 105
[25 empty] | X05EA |  | Y05EA |  | 0 | 0 | 0-206 | 0-205 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 106
[25 empty] | X05EB |  | Y05EB |  | 0 | 0 | 0-207 | 0-206 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 107
[25 empty] | X05EC |  | Y05EC |  | 0 | 0 | 0-208 | 0-207 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 108
[25 empty] | X05ED |  | Y05ED |  | 0 | 0 | 0-209 | 0-208 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 109
[25 empty] | X05EE |  | Y05EE |  | 0 | 0 | 0-210 | 0-209 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 110
[25 empty] | X05EF |  | Y05EF |  | 0 | 0 | 0-211 | 0-210 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 111
[25 empty] | X05F0 | HT_手動/自動 | Y05F0 | HT_手動表示 | 1 | 1 | 1-30 | 1-31 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 112 |  | HT_手動/自動 |  |  | HT_手動表示
[25 empty] | X05F1 | HT_連動 | Y05F1 | HT_連動表示 | 1 | 1 | 1-31 | 1-32 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 113 |  | HT_連動 |  |  | HT_連動表示
[25 empty] | X05F2 | HT_ｼﾌﾄ | Y05F2 | HT_ｼﾌﾄ表示 | 1 | 1 | 1-32 | 1-33 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 114 |  | HT_ｼﾌﾄ |  |  | HT_ｼﾌﾄ表示
[25 empty] | X05F3 | HT_ﾘｾｯﾄ | Y05F3 | HT_- | 1 | 1 | 1-33 | 1-34 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 115 |  | HT_ﾘｾｯﾄ |  |  | HT_-
[25 empty] | X05F4 | HT_SW1 | Y05F4 | HT_運転中表示 | 1 | 1 | 1-34 | 1-35 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 116 |  | HT_SW1 |  |  | HT_運転中表示
[25 empty] | X05F5 | HT_SW2 | Y05F5 | HT_異常表示 | 1 | 1 | 1-35 | 1-36 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 117 |  | HT_SW2 |  |  | HT_異常表示
[25 empty] | X05F6 | HT_SW3 | Y05F6 |  | 1 | 0 | 1-36 | 0-211 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 118 |  | HT_SW3 |  |  | HT_-
[25 empty] | X05F7 | HT_SW4 | Y05F7 |  | 1 | 0 | 1-37 | 0-212 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 119 |  | HT_SW4 |  |  | HT_-
[25 empty] | X05F8 | HT_SW5 | Y05F8 |  | 1 | 0 | 1-38 | 0-213 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 120 |  | HT_SW5 |  |  | HT_-
[25 empty] | X05F9 | HT_SW6 | Y05F9 |  | 1 | 0 | 1-39 | 0-214 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 121 |  | HT_SW6 |  |  | HT_-
[25 empty] | X05FA | HT_SW7 | Y05FA |  | 1 | 0 | 1-40 | 0-215 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 122 |  | HT_SW7 |  |  | HT_-
[25 empty] | X05FB | HT_SW8 | Y05FB |  | 1 | 0 | 1-41 | 0-216 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 123 |  | HT_SW8 |  |  | HT_-
[25 empty] | X05FC | HT_SW9 | Y05FC |  | 1 | 0 | 1-42 | 0-217 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 124 |  | HT_SW9 |  |  | HT_-
[25 empty] | X05FD | HT_SW10 | Y05FD |  | 1 | 0 | 1-43 | 0-218 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 125 |  | HT_SW10 |  |  | HT_-
[25 empty] | X05FE | HT_SW11 | Y05FE |  | 1 | 0 | 1-44 | 0-219 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 126 |  | HT_SW11 |  |  | HT_-
[25 empty] | X05FF | HT_SW12 | Y05FF | HT_接続異常表示 | 1 | 1 | 1-45 | 1-37 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 127 |  | HT_SW12 |  |  | HT_接続異常表示

## A01003
A01003 | [12 empty] | △1
| GW-BOX No. |  | A01003 | [9 empty] | △2
| 系統 | 1 | [10 empty] | △3
| GW No. | 2 | （地址：17, 18, 19, 20 ) | [9 empty] | △4
No | 地址 | 模块 | 设备编号 | 输入 |  |  | Rev | 输出 |  |  | Rev | No | 地址 | 模块 | 设备编号 | 输入 |  |  | Rev | 输出 |  |  | Rev
1 | 0 | LS-4DI4DO-N1FS | 立柱缓存架1 | I | 100.0 | 按钮1 |  | Q | 100.0 | 三色灯红 |  | 26 | 64 | LS-4DI4DO-N1FS | 立柱缓存架17 | I | 108 | 按钮1 |  | Q | 108 | 三色灯红
|  |  |  | I | 100.1 | 按钮2 |  | Q | 100.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 108.1 | 按钮2 |  | Q | 108.1 | 三色灯黄
2 |  |  |  | I | 100.2 | 按钮3 |  | Q | 100.2 | 三色灯绿 |  | 27 |  |  |  | I | 108.2 | 按钮3 |  | Q | 108.2 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 100.3 | 镜反光电 |  | Q | 100.3 | [6 empty] | I | 108.3 | 镜反光电 |  | Q | 108.3
3 | 4 | LS-4DI4DO-N1FS | 立柱缓存架2 | I | 100.4 | 按钮1 |  | Q | 100.4 | 三色灯红 |  | 28 | 68 | LS-4DI4DO-N1FS | 立柱缓存架18 | I | 108.4 | 按钮1 |  | Q | 108.4 | 三色灯红
|  |  |  | I | 100.5 | 按钮2 |  | Q | 100.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 108.5 | 按钮2 |  | Q | 108.5 | 三色灯黄
3 |  |  |  | I | 100.6 | 按钮3 |  | Q | 100.6 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 108.6 | 按钮3 |  | Q | 108.6 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 100.7 | 镜反光电 |  | Q | 100.7 | [6 empty] | I | 108.7 | 镜反光电 |  | Q | 108.7
4 | 8 | LS-4DI4DO-N1FS | 立柱缓存架3 | I | 101.0 | 按钮1 |  | Q | 101.0 | 三色灯红 |  | 29 | 72 | LS-4DI4DO-N1FS | 固废箱固定架3 | I | 109 | 按钮1 |  | Q | 109 | 三色灯红
|  |  |  | I | 101.1 | 按钮2 |  | Q | 101.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 109.1 | 镜反光电 |  | Q | 109.1 | 三色灯黄
5 |  |  |  | I | 101.2 | 按钮3 |  | Q | 101.2 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 109.2 |  |  | Q | 109.2 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 101.3 | 镜反光电 |  | Q | 101.3 | [6 empty] | I | 109.3 |  |  | Q | 109.3
6 | 12 | LS-4DI4DO-N1FS | 立柱缓存架4 | I | 101.4 | 按钮1 |  | Q | 101.4 | 三色灯红 |  | 29 | 76 | LS-4DI4DO-N1FS | 固废箱固定架4 | I | 109.4 | 按钮1 |  | Q | 109.4 | 三色灯红
|  |  |  | I | 101.5 | 按钮2 |  | Q | 101.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 109.5 | 镜反光电 |  | Q | 109.5 | 三色灯黄
7 |  |  |  | I | 101.6 | 按钮3 |  | Q | 101.6 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 109.6 |  |  | Q | 109.6 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 101.7 | 镜反光电 |  | Q | 101.7 | [6 empty] | I | 109.7 |  |  | Q | 109.7
8 | 16 | LS-4DI4DO-N1FS | 立柱缓存架5 | I | 102 | 按钮1 |  | Q | 102 | 三色灯红 |  | 29 | 80 | LS-4DI4DO-N1FS | 回收箱固定架1 | I | 110 | 按钮1 |  | Q | 110 | 三色灯红
|  |  |  | I | 102.1 | 按钮2 |  | Q | 102.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 110.1 | 镜反光电 |  | Q | 110.1 | 三色灯黄
9 |  |  |  | I | 102.2 | 按钮3 |  | Q | 102.2 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 110.2 | 行程开关 |  | Q | 110.2 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 102.3 | 镜反光电 |  | Q | 102.3 | [6 empty] | I | 110.3 |  |  | Q | 110.3
10 | 20 | LS-4DI4DO-N1FS | 立柱缓存架6 | I | 102.4 | 按钮1 |  | Q | 102.4 | 三色灯红 |  | 29 | 84 | LS-4DI4DO-N1FS | 回收箱固定架2 | I | 110.4 | 按钮1 |  | Q | 110.4 | 三色灯红
|  |  |  | I | 102.5 | 按钮2 |  | Q | 102.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 110.5 | 镜反光电 |  | Q | 110.5 | 三色灯黄
11 |  |  |  | I | 102.6 | 按钮3 |  | Q | 102.6 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 110.6 | 行程开关 |  | Q | 110.6 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 102.7 | 镜反光电 |  | Q | 102.7 | [6 empty] | I | 110.7 |  |  | Q | 110.7
12 | 24 | LS-4DI4DO-N1FS | 立柱缓存架7 | I | 103 | 按钮1 |  | Q | 103 | 三色灯红 |  | 29 | 88 | LS-2DI-N1TS | 自动门5 | I | 111 | 开门 |  | Q | 111
|  |  |  | I | 103.1 | 按钮2 |  | Q | 103.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 111.1 | 关门 |  | Q | 111.1
13 |  |  |  | I | 103.2 | 按钮3 |  | Q | 103.2 | 三色灯绿 |  | 29 |  | LS-2DO-N1TS |  | I | 111.2 |  |  | Q | 111.2 | 状态1
|  |  |  | I | 103.3 | 镜反光电 |  | Q | 103.3 | [6 empty] | I | 111.3 |  |  | Q | 111.3 | 状态2
14 | 28 | LS-4DI4DO-N1FS | 立柱缓存架8 | I | 103.4 | 按钮1 |  | Q | 103.4 | 三色灯红 |  | 29 | 92 | LS-2DI-N1TS | 自动门6 | I | 111.4 | 开门 |  | Q | 111.4
|  |  |  | I | 103.5 | 按钮2 |  | Q | 103.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 111.5 | 关门 |  | Q | 111.5
14 |  |  |  | I | 103.6 | 按钮3 |  | Q | 103.6 | 三色灯绿 |  | 29 |  | LS-2DO-N1TS |  | I | 111.6 |  |  | Q | 111.6 | 状态1
|  |  |  | I | 103.7 | 镜反光电 |  | Q | 103.7 | [6 empty] | I | 111.7 |  |  | Q | 111.7 | 状态2
14 | 32 | LS-4DI4DO-N1FS | 立柱缓存架9 | I | 104 | 按钮1 |  | Q | 104 | 三色灯红 |  | 29 | 96 | LS-2DI-N1TS | 自动门7 | I | 112 | 开门 |  | Q | 112
|  |  |  | I | 104.1 | 按钮2 |  | Q | 104.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 112.1 | 关门 |  | Q | 112.1
14 |  |  |  | I | 104.2 | 按钮3 |  | Q | 104.2 | 三色灯绿 |  | 29 |  | LS-2DO-N1TS |  | I | 112.2 |  |  | Q | 112.2 | 状态1
|  |  |  | I | 104.3 | 镜反光电 |  | Q | 104.3 | [6 empty] | I | 112.3 |  |  | Q | 112.3 | 状态2
14 | 36 | LS-4DI4DO-N1FS | 立柱缓存架10 | I | 104.4 | 按钮1 |  | Q | 104.4 | 三色灯红 |  | 29 | 100 | LS-2DI-N1TS | 自动门8 | I | 112.4 | 开门 |  | Q | 112.4
|  |  |  | I | 104.5 | 按钮2 |  | Q | 104.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 112.5 | 关门 |  | Q | 112.5
14 |  |  |  | I | 104.6 | 按钮3 |  | Q | 104.6 | 三色灯绿 |  | 29 |  | LS-2DO-N1TS |  | I | 112.6 |  |  | Q | 112.6 | 状态1
|  |  |  | I | 104.7 | 镜反光电 |  | Q | 104.7 | [6 empty] | I | 112.7 |  |  | Q | 112.7 | 状态2
15 | 40 | LS-4DI4DO-N1FS | 立柱缓存架11 | I | 105 | 按钮1 |  | Q | 105 | 三色灯红 |  | 29 | 104 |  |  | I | 113 |  |  | Q | 113
|  |  |  | I | 105.1 | 按钮2 |  | Q | 105.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 113.1 |  |  | Q | 113.1
16 |  |  |  | I | 105.2 | 按钮3 |  | Q | 105.2 | 三色灯绿 |  | 29 | 106 |  |  | I | 113.2 |  |  | Q | 113.2
|  |  |  | I | 105.3 | 镜反光电 |  | Q | 105.3 | [6 empty] | I | 113.3 |  |  | Q | 113.3
17 | 44 | LS-4DI4DO-N1FS | 立柱缓存架12 | I | 105.4 | 按钮1 |  | Q | 105.4 | 三色灯红 |  | 29 | 108 |  |  | I | 113.4 |  |  | Q | 113.4
|  |  |  | I | 105.5 | 按钮2 |  | Q | 105.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 113.5 |  |  | Q | 113.5
18 |  |  |  | I | 105.6 | 按钮3 |  | Q | 105.6 | 三色灯绿 |  | 29 | 110 |  |  | I | 113.6 |  |  | Q | 113.6
|  |  |  | I | 105.7 | 镜反光电 |  | Q | 105.7 | [6 empty] | I | 113.7 |  |  | Q | 113.7
18 | 48 | LS-4DI4DO-N1FS | 立柱缓存架13 | I | 106 | 按钮1 |  | Q | 106 | 三色灯红 |  | 29 | 112 |  |  | I | 114 |  |  | Q | 114
|  |  |  | I | 106.1 | 按钮2 |  | Q | 106.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 114.1 |  |  | Q | 114.1
19 |  |  |  | I | 106.2 | 按钮3 |  | Q | 106.2 | 三色灯绿 |  | 29 | 114 |  |  | I | 114.2 |  |  | Q | 114.2
|  |  |  | I | 106.3 | 镜反光电 |  | Q | 106.3 | [6 empty] | I | 114.3 |  |  | Q | 114.3
20 | 52 | LS-4DI4DO-N1FS | 立柱缓存架14 | I | 106.4 | 按钮1 |  | Q | 106.4 | 三色灯红 |  | 29 | 116 |  |  | I | 114.4 |  |  | Q | 114.4
|  |  |  | I | 106.5 | 按钮2 |  | Q | 106.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 114.5 |  |  | Q | 114.5
21 |  |  |  | I | 106.6 | 按钮3 |  | Q | 106.6 | 三色灯绿 |  | 29 | 118 |  |  | I | 114.6 |  |  | Q | 114.6
|  |  |  | I | 106.7 | 镜反光电 |  | Q | 106.7 | [6 empty] | I | 114.7 |  |  | Q | 114.7
22 | 56 | LS-4DI4DO-N1FS | 立柱缓存架15 | I | 107 | 按钮1 |  | Q | 107 | 三色灯红 |  | 29 | 120 |  |  | I | 115 |  |  | Q | 115
|  |  |  | I | 107.1 | 按钮2 |  | Q | 107.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 115.1 |  |  | Q | 115.1
23 |  |  |  | I | 107.2 | 按钮3 |  | Q | 107.2 | 三色灯绿 |  | 29 | 122 |  |  | I | 115.2 |  |  | Q | 115.2
|  |  |  | I | 107.3 | 镜反光电 |  | Q | 107.3 | [6 empty] | I | 115.3 |  |  | Q | 115.3
24 | 60 | LS-4DI4DO-N1FS | 立柱缓存架16 | I | 107.4 | 按钮1 |  | Q | 107.4 | 三色灯红 |  | 29 | 124 |  |  | I | 115.4 |  |  | Q | 115.4
|  |  |  | I | 107.5 | 按钮2 |  | Q | 107.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 115.5 |  |  | Q | 115.5
25 |  |  |  | I | 107.6 | 按钮3 |  | Q | 107.6 | 三色灯绿 |  | 29 | 126 |  |  | I | 115.6 |  |  | Q | 115.6
|  |  |  | I | 107.7 | 镜反光电 |  | Q | 107.7 | [6 empty] | I | 115.7 |  |  | Q | 115.7
29 | 128 |  |  | I | 116 |  |  | Q | 116 |  |  | 29 | 192 |  |  | I | 124 |  |  | Q | 124
|  |  |  | I | 116.1 |  |  | Q | 116.1 | [6 empty] | I | 124.1 |  |  | Q | 124.1
29 | 130 |  |  | I | 116.2 |  |  | Q | 116.2 |  |  | 29 | 194 |  |  | I | 124.2 |  |  | Q | 124.2
|  |  |  | I | 116.3 |  |  | Q | 116.3 | [6 empty] | I | 124.3 |  |  | Q | 124.3
29 | 132 |  |  | I | 116.4 |  |  | Q | 116.4 |  |  | 29 | 196 |  |  | I | 124.4 |  |  | Q | 124.4
|  |  |  | I | 116.5 |  |  | Q | 116.5 | [6 empty] | I | 124.5 |  |  | Q | 124.5
29 | 134 |  |  | I | 116.6 |  |  | Q | 116.6 |  |  | 29 | 198 |  |  | I | 124.6 |  |  | Q | 124.6
|  |  |  | I | 116.7 |  |  | Q | 116.7 | [6 empty] | I | 124.7 |  |  | Q | 124.7
29 | 136 |  |  | I | 117 |  |  | Q | 117 |  |  | 29 | 200 |  |  | I | 125 |  |  | Q | 125
|  |  |  | I | 117.1 |  |  | Q | 117.1 | [6 empty] | I | 125.1 |  |  | Q | 125.1
29 | 138 |  |  | I | 117.2 |  |  | Q | 117.2 |  |  | 29 | 202 |  |  | I | 125.2 |  |  | Q | 125.2
|  |  |  | I | 117.3 |  |  | Q | 117.3 | [6 empty] | I | 125.3 |  |  | Q | 125.3
29 | 140 |  |  | I | 117.4 |  |  | Q | 117.4 |  |  | 29 | 204 |  |  | I | 125.4 |  |  | Q | 125.4
|  |  |  | I | 117.5 |  |  | Q | 117.5 | [6 empty] | I | 125.5 |  |  | Q | 125.5
29 | 142 |  |  | I | 117.6 |  |  | Q | 117.6 |  |  | 29 | 206 |  |  | I | 125.6 |  |  | Q | 125.6
|  |  |  | I | 117.7 |  |  | Q | 117.7 | [6 empty] | I | 125.7 |  |  | Q | 125.7
29 | 144 |  |  | I | 118 |  |  | Q | 118 |  |  | 29 | 208 |  |  | I | 126 |  |  | Q | 126
|  |  |  | I | 118.1 |  |  | Q | 118.1 | [6 empty] | I | 126.1 |  |  | Q | 126.1
29 | 146 |  |  | I | 118.2 |  |  | Q | 118.2 |  |  | 29 | 210 |  |  | I | 126.2 |  |  | Q | 126.2
|  |  |  | I | 118.3 |  |  | Q | 118.3 | [6 empty] | I | 126.3 |  |  | Q | 126.3
29 | 148 |  |  | I | 118.4 |  |  | Q | 118.4 |  |  | 29 | 212 |  |  | I | 126.4 |  |  | Q | 126.4
|  |  |  | I | 118.5 |  |  | Q | 118.5 | [6 empty] | I | 126.5 |  |  | Q | 126.5
29 | 150 |  |  | I | 118.6 |  |  | Q | 118.6 |  |  | 29 | 214 |  |  | I | 126.6 |  |  | Q | 126.6
|  |  |  | I | 118.7 |  |  | Q | 118.7 | [6 empty] | I | 126.7 |  |  | Q | 126.7
29 | 152 |  |  | I | 119 |  |  | Q | 119 |  |  | 29 | 216 |  |  | I | 127 |  |  | Q | 127
|  |  |  | I | 119.1 |  |  | Q | 119.1 | [6 empty] | I | 127.1 |  |  | Q | 127.1
29 | 154 |  |  | I | 119.2 |  |  | Q | 119.2 |  |  | 29 | 218 |  |  | I | 127.2 |  |  | Q | 127.2
|  |  |  | I | 119.3 |  |  | Q | 119.3 | [6 empty] | I | 127.3 |  |  | Q | 127.3
29 | 156 |  |  | I | 119.4 |  |  | Q | 119.4 |  |  | 29 | 220 |  |  | I | 127.4 |  |  | Q | 127.4
|  |  |  | I | 119.5 |  |  | Q | 119.5 | [6 empty] | I | 127.5 |  |  | Q | 127.5
29 | 158 |  |  | I | 119.6 |  |  | Q | 119.6 |  |  | 29 | 222 |  |  | I | 127.6 |  |  | Q | 127.6
|  |  |  | I | 119.7 |  |  | Q | 119.7 | [6 empty] | I | 127.7 |  |  | Q | 127.7
29 | 160 |  |  | I | 120 |  |  | Q | 120 |  |  | 29 | 224 |  |  | I | 128 |  |  | Q | 128
|  |  |  | I | 120.1 |  |  | Q | 120.1 | [6 empty] | I | 128.1 |  |  | Q | 128.1
29 | 162 |  |  | I | 120.2 |  |  | Q | 120.2 |  |  | 29 | 226 |  |  | I | 128.2 |  |  | Q | 128.2
|  |  |  | I | 120.3 |  |  | Q | 120.3 | [6 empty] | I | 128.3 |  |  | Q | 128.3
29 | 164 |  |  | I | 120.4 |  |  | Q | 120.4 |  |  | 29 | 228 |  |  | I | 128.4 |  |  | Q | 128.4
|  |  |  | I | 120.5 |  |  | Q | 120.5 | [6 empty] | I | 128.5 |  |  | Q | 128.5
29 | 166 |  |  | I | 120.6 |  |  | Q | 120.6 |  |  | 29 | 230 |  |  | I | 128.6 |  |  | Q | 128.6
|  |  |  | I | 120.7 |  |  | Q | 120.7 | [6 empty] | I | 128.7 |  |  | Q | 128.7
29 | 168 |  |  | I | 121 |  |  | Q | 121 |  |  | 29 | 232 |  |  | I | 129 |  |  | Q | 129
|  |  |  | I | 121.1 |  |  | Q | 121.1 | [6 empty] | I | 129.1 |  |  | Q | 129.1
29 | 170 |  |  | I | 121.2 |  |  | Q | 121.2 |  |  | 29 | 234 |  |  | I | 129.2 |  |  | Q | 129.2
|  |  |  | I | 121.3 |  |  | Q | 121.3 | [6 empty] | I | 129.3 |  |  | Q | 129.3
29 | 172 |  |  | I | 121.4 |  |  | Q | 121.4 |  |  | 29 | 236 |  |  | I | 129.4 |  |  | Q | 129.4
|  |  |  | I | 121.5 |  |  | Q | 121.5 | [6 empty] | I | 129.5 |  |  | Q | 129.5
29 | 174 |  |  | I | 121.6 |  |  | Q | 121.6 |  |  | 29 | 238 |  |  | I | 129.6 |  |  | Q | 129.6
|  |  |  | I | 121.7 |  |  | Q | 121.7 | [6 empty] | I | 129.7 |  |  | Q | 129.7
29 | 176 |  |  | I | 122 |  |  | Q | 122 |  |  | - | 240 |  | - | I | 130 |  |  | Q | 130
|  |  |  | I | 122.1 |  |  | Q | 122.1 | [6 empty] | I | 130.1 |  |  | Q | 130.1
29 | 178 |  |  | I | 122.2 |  |  | Q | 122.2 | [6 empty] | I | 130.2 |  |  | Q | 130.2
|  |  |  | I | 122.3 |  |  | Q | 122.3 | [6 empty] | I | 130.3 |  |  | Q | 130.3
29 | 180 |  |  | I | 122.4 |  |  | Q | 122.4 | [6 empty] | I | 130.4 |  |  | Q | 130.4
|  |  |  | I | 122.5 |  |  | Q | 122.5 | [6 empty] | I | 130.5 |  |  | Q | 130.5
29 | 182 |  |  | I | 122.6 |  |  | Q | 122.6 | [6 empty] | I | 130.6 |  |  | Q | 130.6
|  |  |  | I | 122.7 |  |  | Q | 122.7 | [6 empty] | I | 130.7 |  |  | Q | 130.7
29 | 184 |  |  | I | 123 |  |  | Q | 123 | [6 empty] | I | 131 |  |  | Q | 131
|  |  |  | I | 123.1 |  |  | Q | 123.1 | [6 empty] | I | 131.1 |  |  | Q | 131.1
29 | 186 |  |  | I | 123.2 |  |  | Q | 123.2 | [6 empty] | I | 131.2 |  |  | Q | 131.2
|  |  |  | I | 123.3 |  |  | Q | 123.3 | [6 empty] | I | 131.3 |  |  | Q | 131.3
29 | 188 |  |  | I | 123.4 |  |  | Q | 123.4 | [6 empty] | I | 131.4 |  |  | Q | 131.4
|  |  |  | I | 123.5 |  |  | Q | 123.5 | [6 empty] | I | 131.5 |  |  | Q | 131.5
29 | 190 |  |  | I | 123.6 |  |  | Q | 123.6 | [6 empty] | I | 131.6 |  |  | Q | 131.6
|  |  |  | I | 123.7 |  |  | Q | 123.7 | [6 empty] | I | 131.7 |  |  | Q | 131.7
22
4
4

## A01004
A01004 | [12 empty] | △1
| GW-BOX No. |  | A01004 | [9 empty] | △2
| 系統 | 1 | [10 empty] | △3
| GW No. | 4 | （地址：17, 18, 19, 20 ) | [9 empty] | △4
No | 地址 | 模块 | 设备编号 | 输入 |  |  | Rev | 输出 |  |  | Rev | No | 地址 | 模块 | 设备编号 | 输入 |  |  | Rev | 输出 |  |  | Rev
1 | 0 | LS-4DI4DO-N1FS | 立柱缓存架19 | I | 100.0 | 按钮1 |  | Q | 100.0 | 三色灯红 |  | 26 | 64 | LS-4DI4DO-N1FS | 立柱缓存架35 | I | 108 | 按钮1 |  | Q | 108 | 三色灯红
|  |  |  | I | 100.1 | 按钮2 |  | Q | 100.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 108.1 | 按钮2 |  | Q | 108.1 | 三色灯黄
2 |  |  |  | I | 100.2 | 按钮3 |  | Q | 100.2 | 三色灯绿 |  | 27 |  |  |  | I | 108.2 | 按钮3 |  | Q | 108.2 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 100.3 | 镜反光电 |  | Q | 100.3 | [6 empty] | I | 108.3 | 镜反光电 |  | Q | 108.3
3 | 4 | LS-4DI4DO-N1FS | 立柱缓存架20 | I | 100.4 | 按钮1 |  | Q | 100.4 | 三色灯红 |  | 28 | 68 | LS-4DI4DO-N1FS | 立柱缓存架36 | I | 108.4 | 按钮1 |  | Q | 108.4 | 三色灯红
|  |  |  | I | 100.5 | 按钮2 |  | Q | 100.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 108.5 | 按钮2 |  | Q | 108.5 | 三色灯黄
3 |  |  |  | I | 100.6 | 按钮3 |  | Q | 100.6 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 108.6 | 按钮3 |  | Q | 108.6 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 100.7 | 镜反光电 |  | Q | 100.7 | [6 empty] | I | 108.7 | 镜反光电 |  | Q | 108.7
4 | 8 | LS-4DI4DO-N1FS | 立柱缓存架21 | I | 101.0 | 按钮1 |  | Q | 101.0 | 三色灯红 |  | 29 | 72 | LS-4DI4DO-N1FS | 固废箱固定架5 | I | 109 | 按钮1 |  | Q | 109 | 三色灯红
|  |  |  | I | 101.1 | 按钮2 |  | Q | 101.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 109.1 | 镜反光电 |  | Q | 109.1 | 三色灯黄
5 |  |  |  | I | 101.2 | 按钮3 |  | Q | 101.2 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 109.2 |  |  | Q | 109.2 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 101.3 | 镜反光电 |  | Q | 101.3 | [6 empty] | I | 109.3 |  |  | Q | 109.3
6 | 12 | LS-4DI4DO-N1FS | 立柱缓存架22 | I | 101.4 | 按钮1 |  | Q | 101.4 | 三色灯红 |  | 29 | 76 | LS-4DI4DO-N1FS | 固废箱固定架6 | I | 109.4 | 按钮1 |  | Q | 109.4 | 三色灯红
|  |  |  | I | 101.5 | 按钮2 |  | Q | 101.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 109.5 | 镜反光电 |  | Q | 109.5 | 三色灯黄
7 |  |  |  | I | 101.6 | 按钮3 |  | Q | 101.6 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 109.6 |  |  | Q | 109.6 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 101.7 | 镜反光电 |  | Q | 101.7 | [6 empty] | I | 109.7 |  |  | Q | 109.7
8 | 16 | LS-4DI4DO-N1FS | 立柱缓存架23 | I | 102 | 按钮1 |  | Q | 102 | 三色灯红 |  | 29 | 80 | LS-4DI4DO-N1FS | 固废箱固定架7 | I | 110 | 按钮1 |  | Q | 110 | 三色灯红
|  |  |  | I | 102.1 | 按钮2 |  | Q | 102.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 110.1 | 镜反光电 |  | Q | 110.1 | 三色灯黄
9 |  |  |  | I | 102.2 | 按钮3 |  | Q | 102.2 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 110.2 |  |  | Q | 110.2 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 102.3 | 镜反光电 |  | Q | 102.3 | [6 empty] | I | 110.3 |  |  | Q | 110.3
10 | 20 | LS-4DI4DO-N1FS | 立柱缓存架24 | I | 102.4 | 按钮1 |  | Q | 102.4 | 三色灯红 |  | 29 | 84 | LS-2DI-N1TS | 自动门9 | I | 110.4 | 开门 |  | Q | 110.4
|  |  |  | I | 102.5 | 按钮2 |  | Q | 102.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 110.5 | 关门 |  | Q | 110.5
11 |  |  |  | I | 102.6 | 按钮3 |  | Q | 102.6 | 三色灯绿 |  | 29 | 86 | LS-2DO-N1TS |  | I | 110.6 |  |  | Q | 110.6 | 状态1
|  |  |  | I | 102.7 | 镜反光电 |  | Q | 102.7 | [6 empty] | I | 110.7 |  |  | Q | 110.7 | 状态2
12 | 24 | LS-4DI4DO-N1FS | 立柱缓存架25 | I | 103 | 按钮1 |  | Q | 103 | 三色灯红 |  | 29 | 88 | LS-2DI-N1TS | 自动门10 | I | 111 | 开门 |  | Q | 111
|  |  |  | I | 103.1 | 按钮2 |  | Q | 103.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 111.1 | 关门 |  | Q | 111.1
13 |  |  |  | I | 103.2 | 按钮3 |  | Q | 103.2 | 三色灯绿 |  | 29 | 90 | LS-2DO-N1TS |  | I | 111.2 |  |  | Q | 111.2 | 状态1
|  |  |  | I | 103.3 | 镜反光电 |  | Q | 103.3 | [6 empty] | I | 111.3 |  |  | Q | 111.3 | 状态2
14 | 28 | LS-4DI4DO-N1FS | 立柱缓存架26 | I | 103.4 | 按钮1 |  | Q | 103.4 | 三色灯红 |  | 29 | 92 | LS-2DI-N1TS | 自动门11 | I | 111.4 | 开门 |  | Q | 111.4
|  |  |  | I | 103.5 | 按钮2 |  | Q | 103.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 111.5 | 关门 |  | Q | 111.5
14 |  |  |  | I | 103.6 | 按钮3 |  | Q | 103.6 | 三色灯绿 |  | 29 | 94 | LS-2DO-N1TS |  | I | 111.6 |  |  | Q | 111.6 | 状态1
|  |  |  | I | 103.7 | 镜反光电 |  | Q | 103.7 | [6 empty] | I | 111.7 |  |  | Q | 111.7 | 状态2
14 | 32 | LS-4DI4DO-N1FS | 立柱缓存架27 | I | 104 | 按钮1 |  | Q | 104 | 三色灯红 |  | 29 | 96 | LS-2DI-N1TS | 自动门12 | I | 112 | 开门 |  | Q | 112
|  |  |  | I | 104.1 | 按钮2 |  | Q | 104.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 112.1 | 关门 |  | Q | 112.1
14 |  |  |  | I | 104.2 | 按钮3 |  | Q | 104.2 | 三色灯绿 |  | 29 | 98 | LS-2DO-N1TS |  | I | 112.2 |  |  | Q | 112.2 | 状态1
|  |  |  | I | 104.3 | 镜反光电 |  | Q | 104.3 | [6 empty] | I | 112.3 |  |  | Q | 112.3 | 状态2
14 | 36 | LS-4DI4DO-N1FS | 立柱缓存架28 | I | 104.4 | 按钮1 |  | Q | 104.4 | 三色灯红 |  | 29 | 100 | LS-2DI-N1TS | 自动门13 | I | 112.4 | 开门 |  | Q | 112.4
|  |  |  | I | 104.5 | 按钮2 |  | Q | 104.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 112.5 | 关门 |  | Q | 112.5
14 |  |  |  | I | 104.6 | 按钮3 |  | Q | 104.6 | 三色灯绿 |  | 29 | 102 | LS-2DO-N1TS |  | I | 112.6 |  |  | Q | 112.6 | 状态1
|  |  |  | I | 104.7 | 镜反光电 |  | Q | 104.7 | [6 empty] | I | 112.7 |  |  | Q | 112.7 | 状态2
15 | 40 | LS-4DI4DO-N1FS | 立柱缓存架29 | I | 105 | 按钮1 |  | Q | 105 | 三色灯红 |  | 29 | 104 |  |  | I | 113 |  |  | Q | 113
|  |  |  | I | 105.1 | 按钮2 |  | Q | 105.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 113.1 |  |  | Q | 113.1
16 |  |  |  | I | 105.2 | 按钮3 |  | Q | 105.2 | 三色灯绿 |  | 29 | 106 |  |  | I | 113.2 |  |  | Q | 113.2
|  |  |  | I | 105.3 | 镜反光电 |  | Q | 105.3 | [6 empty] | I | 113.3 |  |  | Q | 113.3
17 | 44 | LS-4DI4DO-N1FS | 立柱缓存架30 | I | 105.4 | 按钮1 |  | Q | 105.4 | 三色灯红 |  | 29 | 108 |  |  | I | 113.4 |  |  | Q | 113.4
|  |  |  | I | 105.5 | 按钮2 |  | Q | 105.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 113.5 |  |  | Q | 113.5
18 |  |  |  | I | 105.6 | 按钮3 |  | Q | 105.6 | 三色灯绿 |  | 29 | 110 |  |  | I | 113.6 |  |  | Q | 113.6
|  |  |  | I | 105.7 | 镜反光电 |  | Q | 105.7 | [6 empty] | I | 113.7 |  |  | Q | 113.7
18 | 48 | LS-4DI4DO-N1FS | 立柱缓存架31 | I | 106 | 按钮1 |  | Q | 106 | 三色灯红 |  | 29 | 112 |  |  | I | 114 |  |  | Q | 114
|  |  |  | I | 106.1 | 按钮2 |  | Q | 106.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 114.1 |  |  | Q | 114.1
19 |  |  |  | I | 106.2 | 按钮3 |  | Q | 106.2 | 三色灯绿 |  | 29 | 114 |  |  | I | 114.2 |  |  | Q | 114.2
|  |  |  | I | 106.3 | 镜反光电 |  | Q | 106.3 | [6 empty] | I | 114.3 |  |  | Q | 114.3
20 | 52 | LS-4DI4DO-N1FS | 立柱缓存架32 | I | 106.4 | 按钮1 |  | Q | 106.4 | 三色灯红 |  | 29 | 116 |  |  | I | 114.4 |  |  | Q | 114.4
|  |  |  | I | 106.5 | 按钮2 |  | Q | 106.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 114.5 |  |  | Q | 114.5
21 |  |  |  | I | 106.6 | 按钮3 |  | Q | 106.6 | 三色灯绿 |  | 29 | 118 |  |  | I | 114.6 |  |  | Q | 114.6
|  |  |  | I | 106.7 | 镜反光电 |  | Q | 106.7 | [6 empty] | I | 114.7 |  |  | Q | 114.7
22 | 56 | LS-4DI4DO-N1FS | 立柱缓存架33 | I | 107 | 按钮1 |  | Q | 107 | 三色灯红 |  | 29 | 120 |  |  | I | 115 |  |  | Q | 115
|  |  |  | I | 107.1 | 按钮2 |  | Q | 107.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 115.1 |  |  | Q | 115.1
23 |  |  |  | I | 107.2 | 按钮3 |  | Q | 107.2 | 三色灯绿 |  | 29 | 122 |  |  | I | 115.2 |  |  | Q | 115.2
|  |  |  | I | 107.3 | 镜反光电 |  | Q | 107.3 | [6 empty] | I | 115.3 |  |  | Q | 115.3
24 | 60 | LS-4DI4DO-N1FS | 立柱缓存架34 | I | 107.4 | 按钮1 |  | Q | 107.4 | 三色灯红 |  | 29 | 124 |  |  | I | 115.4 |  |  | Q | 115.4
|  |  |  | I | 107.5 | 按钮2 |  | Q | 107.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 115.5 |  |  | Q | 115.5
25 |  |  |  | I | 107.6 | 按钮3 |  | Q | 107.6 | 三色灯绿 |  | 29 | 126 |  |  | I | 115.6 |  |  | Q | 115.6
|  |  |  | I | 107.7 | 镜反光电 |  | Q | 107.7 | [6 empty] | I | 115.7 |  |  | Q | 115.7
29 | 128 |  |  | I | 116 |  |  | Q | 116 |  |  | 29 | 192 |  |  | I | 124 |  |  | Q | 124
|  |  |  | I | 116.1 |  |  | Q | 116.1 | [6 empty] | I | 124.1 |  |  | Q | 124.1
29 | 130 |  |  | I | 116.2 |  |  | Q | 116.2 |  |  | 29 | 194 |  |  | I | 124.2 |  |  | Q | 124.2
|  |  |  | I | 116.3 |  |  | Q | 116.3 | [6 empty] | I | 124.3 |  |  | Q | 124.3
29 | 132 |  |  | I | 116.4 |  |  | Q | 116.4 |  |  | 29 | 196 |  |  | I | 124.4 |  |  | Q | 124.4
|  |  |  | I | 116.5 |  |  | Q | 116.5 | [6 empty] | I | 124.5 |  |  | Q | 124.5
29 | 134 |  |  | I | 116.6 |  |  | Q | 116.6 |  |  | 29 | 198 |  |  | I | 124.6 |  |  | Q | 124.6
|  |  |  | I | 116.7 |  |  | Q | 116.7 | [6 empty] | I | 124.7 |  |  | Q | 124.7
29 | 136 |  |  | I | 117 |  |  | Q | 117 |  |  | 29 | 200 |  |  | I | 125 |  |  | Q | 125
|  |  |  | I | 117.1 |  |  | Q | 117.1 | [6 empty] | I | 125.1 |  |  | Q | 125.1
29 | 138 |  |  | I | 117.2 |  |  | Q | 117.2 |  |  | 29 | 202 |  |  | I | 125.2 |  |  | Q | 125.2
|  |  |  | I | 117.3 |  |  | Q | 117.3 | [6 empty] | I | 125.3 |  |  | Q | 125.3
29 | 140 |  |  | I | 117.4 |  |  | Q | 117.4 |  |  | 29 | 204 |  |  | I | 125.4 |  |  | Q | 125.4
|  |  |  | I | 117.5 |  |  | Q | 117.5 | [6 empty] | I | 125.5 |  |  | Q | 125.5
29 | 142 |  |  | I | 117.6 |  |  | Q | 117.6 |  |  | 29 | 206 |  |  | I | 125.6 |  |  | Q | 125.6
|  |  |  | I | 117.7 |  |  | Q | 117.7 | [6 empty] | I | 125.7 |  |  | Q | 125.7
29 | 144 |  |  | I | 118 |  |  | Q | 118 |  |  | 29 | 208 |  |  | I | 126 |  |  | Q | 126
|  |  |  | I | 118.1 |  |  | Q | 118.1 | [6 empty] | I | 126.1 |  |  | Q | 126.1
29 | 146 |  |  | I | 118.2 |  |  | Q | 118.2 |  |  | 29 | 210 |  |  | I | 126.2 |  |  | Q | 126.2
|  |  |  | I | 118.3 |  |  | Q | 118.3 | [6 empty] | I | 126.3 |  |  | Q | 126.3
29 | 148 |  |  | I | 118.4 |  |  | Q | 118.4 |  |  | 29 | 212 |  |  | I | 126.4 |  |  | Q | 126.4
|  |  |  | I | 118.5 |  |  | Q | 118.5 | [6 empty] | I | 126.5 |  |  | Q | 126.5
29 | 150 |  |  | I | 118.6 |  |  | Q | 118.6 |  |  | 29 | 214 |  |  | I | 126.6 |  |  | Q | 126.6
|  |  |  | I | 118.7 |  |  | Q | 118.7 | [6 empty] | I | 126.7 |  |  | Q | 126.7
29 | 152 |  |  | I | 119 |  |  | Q | 119 |  |  | 29 | 216 |  |  | I | 127 |  |  | Q | 127
|  |  |  | I | 119.1 |  |  | Q | 119.1 | [6 empty] | I | 127.1 |  |  | Q | 127.1
29 | 154 |  |  | I | 119.2 |  |  | Q | 119.2 |  |  | 29 | 218 |  |  | I | 127.2 |  |  | Q | 127.2
|  |  |  | I | 119.3 |  |  | Q | 119.3 | [6 empty] | I | 127.3 |  |  | Q | 127.3
29 | 156 |  |  | I | 119.4 |  |  | Q | 119.4 |  |  | 29 | 220 |  |  | I | 127.4 |  |  | Q | 127.4
|  |  |  | I | 119.5 |  |  | Q | 119.5 | [6 empty] | I | 127.5 |  |  | Q | 127.5
29 | 158 |  |  | I | 119.6 |  |  | Q | 119.6 |  |  | 29 | 222 |  |  | I | 127.6 |  |  | Q | 127.6
|  |  |  | I | 119.7 |  |  | Q | 119.7 | [6 empty] | I | 127.7 |  |  | Q | 127.7
29 | 160 |  |  | I | 120 |  |  | Q | 120 |  |  | 29 | 224 |  |  | I | 128 |  |  | Q | 128
|  |  |  | I | 120.1 |  |  | Q | 120.1 | [6 empty] | I | 128.1 |  |  | Q | 128.1
29 | 162 |  |  | I | 120.2 |  |  | Q | 120.2 |  |  | 29 | 226 |  |  | I | 128.2 |  |  | Q | 128.2
|  |  |  | I | 120.3 |  |  | Q | 120.3 | [6 empty] | I | 128.3 |  |  | Q | 128.3
29 | 164 |  |  | I | 120.4 |  |  | Q | 120.4 |  |  | 29 | 228 |  |  | I | 128.4 |  |  | Q | 128.4
|  |  |  | I | 120.5 |  |  | Q | 120.5 | [6 empty] | I | 128.5 |  |  | Q | 128.5
29 | 166 |  |  | I | 120.6 |  |  | Q | 120.6 |  |  | 29 | 230 |  |  | I | 128.6 |  |  | Q | 128.6
|  |  |  | I | 120.7 |  |  | Q | 120.7 | [6 empty] | I | 128.7 |  |  | Q | 128.7
29 | 168 |  |  | I | 121 |  |  | Q | 121 |  |  | 29 | 232 |  |  | I | 129 |  |  | Q | 129
|  |  |  | I | 121.1 |  |  | Q | 121.1 | [6 empty] | I | 129.1 |  |  | Q | 129.1
29 | 170 |  |  | I | 121.2 |  |  | Q | 121.2 |  |  | 29 | 234 |  |  | I | 129.2 |  |  | Q | 129.2
|  |  |  | I | 121.3 |  |  | Q | 121.3 | [6 empty] | I | 129.3 |  |  | Q | 129.3
29 | 172 |  |  | I | 121.4 |  |  | Q | 121.4 |  |  | 29 | 236 |  |  | I | 129.4 |  |  | Q | 129.4
|  |  |  | I | 121.5 |  |  | Q | 121.5 | [6 empty] | I | 129.5 |  |  | Q | 129.5
29 | 174 |  |  | I | 121.6 |  |  | Q | 121.6 |  |  | 29 | 238 |  |  | I | 129.6 |  |  | Q | 129.6
|  |  |  | I | 121.7 |  |  | Q | 121.7 | [6 empty] | I | 129.7 |  |  | Q | 129.7
29 | 176 |  |  | I | 122 |  |  | Q | 122 |  |  | - | 240 |  | - | I | 130 |  |  | Q | 130
|  |  |  | I | 122.1 |  |  | Q | 122.1 | [6 empty] | I | 130.1 |  |  | Q | 130.1
29 | 178 |  |  | I | 122.2 |  |  | Q | 122.2 | [6 empty] | I | 130.2 |  |  | Q | 130.2
|  |  |  | I | 122.3 |  |  | Q | 122.3 | [6 empty] | I | 130.3 |  |  | Q | 130.3
29 | 180 |  |  | I | 122.4 |  |  | Q | 122.4 | [6 empty] | I | 130.4 |  |  | Q | 130.4
|  |  |  | I | 122.5 |  |  | Q | 122.5 | [6 empty] | I | 130.5 |  |  | Q | 130.5
29 | 182 |  |  | I | 122.6 |  |  | Q | 122.6 | [6 empty] | I | 130.6 |  |  | Q | 130.6
|  |  |  | I | 122.7 |  |  | Q | 122.7 | [6 empty] | I | 130.7 |  |  | Q | 130.7
29 | 184 |  |  | I | 123 |  |  | Q | 123 | [6 empty] | I | 131 |  |  | Q | 131
|  |  |  | I | 123.1 |  |  | Q | 123.1 | [6 empty] | I | 131.1 |  |  | Q | 131.1
29 | 186 |  |  | I | 123.2 |  |  | Q | 123.2 | [6 empty] | I | 131.2 |  |  | Q | 131.2
|  |  |  | I | 123.3 |  |  | Q | 123.3 | [6 empty] | I | 131.3 |  |  | Q | 131.3
29 | 188 |  |  | I | 123.4 |  |  | Q | 123.4 | [6 empty] | I | 131.4 |  |  | Q | 131.4
|  |  |  | I | 123.5 |  |  | Q | 123.5 | [6 empty] | I | 131.5 |  |  | Q | 131.5
29 | 190 |  |  | I | 123.6 |  |  | Q | 123.6 | [6 empty] | I | 131.6 |  |  | Q | 131.6
|  |  |  | I | 123.7 |  |  | Q | 123.7 | [6 empty] | I | 131.7 |  |  | Q | 131.7
21
5
5

## A02001
A02001 | [12 empty] | △1
| GW-BOX No. |  | A02001 | [9 empty] | △2
| 系統 | 2 | [10 empty] | △3
| GW No. | 1 | （地址：17, 18, 19, 20 ) | [9 empty] | △4
No | 地址 | 模块 | 设备编号 | 输入 |  |  | Rev | 输出 |  |  | Rev | No | 地址 | 模块 | 设备编号 | 输入 |  |  | Rev | 输出 |  |  | Rev
1 | 0 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架57 | I | 100.0 | 按钮1 |  | Q | 100.0 | 三色灯红 |  | 26 | 64 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架73 | I | 108 | 按钮1 |  | Q | 108 | 三色灯红
|  |  |  | I | 100.1 | 行程开关 |  | Q | 100.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 108.1 | 行程开关 |  | Q | 108.1 | 三色灯黄
2 |  |  |  | I | 100.2 |  |  | Q | 100.2 | 三色灯绿 |  | 27 |  |  |  | I | 108.2 |  |  | Q | 108.2 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 100.3 |  |  | Q | 100.3 | [6 empty] | I | 108.3 |  |  | Q | 108.3
3 | 4 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架58 | I | 100.4 | 按钮1 |  | Q | 100.4 | 三色灯红 |  | 28 | 68 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架74 | I | 108.4 | 按钮1 |  | Q | 108.4 | 三色灯红
|  |  |  | I | 100.5 | 行程开关 |  | Q | 100.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 108.5 | 行程开关 |  | Q | 108.5 | 三色灯黄
3 |  |  |  | I | 100.6 |  |  | Q | 100.6 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 108.6 |  |  | Q | 108.6 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 100.7 |  |  | Q | 100.7 | [6 empty] | I | 108.7 |  |  | Q | 108.7
4 | 8 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架59 | I | 101.0 | 按钮1 |  | Q | 101.0 | 三色灯红 |  | 29 | 72 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架75 | I | 109 | 按钮1 |  | Q | 109 | 三色灯红
|  |  |  | I | 101.1 | 行程开关 |  | Q | 101.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 109.1 | 行程开关 |  | Q | 109.1 | 三色灯黄
5 |  |  |  | I | 101.2 |  |  | Q | 101.2 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 109.2 |  |  | Q | 109.2 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 101.3 |  |  | Q | 101.3 | [6 empty] | I | 109.3 |  |  | Q | 109.3
6 | 12 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架60 | I | 101.4 | 按钮1 |  | Q | 101.4 | 三色灯红 |  | 29 | 76 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架76 | I | 109.4 | 按钮1 |  | Q | 109.4 | 三色灯红
|  |  |  | I | 101.5 | 行程开关 |  | Q | 101.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 109.5 | 行程开关 |  | Q | 109.5 | 三色灯黄
7 |  |  |  | I | 101.6 |  |  | Q | 101.6 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 109.6 |  |  | Q | 109.6 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 101.7 |  |  | Q | 101.7 | [6 empty] | I | 109.7 |  |  | Q | 109.7
8 | 16 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架61 | I | 102 | 按钮1 |  | Q | 102 | 三色灯红 |  | 29 | 80 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架77 | I | 110 | 按钮1 |  | Q | 110 | 三色灯红
|  |  |  | I | 102.1 | 行程开关 |  | Q | 102.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 110.1 | 行程开关 |  | Q | 110.1 | 三色灯黄
9 |  |  |  | I | 102.2 |  |  | Q | 102.2 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 110.2 |  |  | Q | 110.2 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 102.3 |  |  | Q | 102.3 | [6 empty] | I | 110.3 |  |  | Q | 110.3
10 | 20 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架62 | I | 102.4 | 按钮1 |  | Q | 102.4 | 三色灯红 |  | 29 | 84 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架78 | I | 110.4 | 按钮1 |  | Q | 110.4 | 三色灯红
|  |  |  | I | 102.5 | 行程开关 |  | Q | 102.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 110.5 | 行程开关 |  | Q | 110.5 | 三色灯黄
11 |  |  |  | I | 102.6 |  |  | Q | 102.6 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 110.6 |  |  | Q | 110.6 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 102.7 |  |  | Q | 102.7 | [6 empty] | I | 110.7 |  |  | Q | 110.7
12 | 24 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架63 | I | 103 | 按钮1 |  | Q | 103 | 三色灯红 |  | 29 | 88 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架79 | I | 111 | 按钮1 |  | Q | 111 | 三色灯红
|  |  |  | I | 103.1 | 行程开关 |  | Q | 103.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 111.1 | 行程开关 |  | Q | 111.1 | 三色灯黄
13 |  |  |  | I | 103.2 |  |  | Q | 103.2 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 111.2 |  |  | Q | 111.2 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 103.3 |  |  | Q | 103.3 | [6 empty] | I | 111.3 |  |  | Q | 111.3
14 | 28 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架64 | I | 103.4 | 按钮1 |  | Q | 103.4 | 三色灯红 |  | 29 | 92 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架80 | I | 111.4 | 按钮1 |  | Q | 111.4 | 三色灯红
|  |  |  | I | 103.5 | 行程开关 |  | Q | 103.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 111.5 | 行程开关 |  | Q | 111.5 | 三色灯黄
14 |  |  |  | I | 103.6 |  |  | Q | 103.6 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 111.6 |  |  | Q | 111.6 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 103.7 |  |  | Q | 103.7 | [6 empty] | I | 111.7 |  |  | Q | 111.7
14 | 32 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架65 | I | 104 | 按钮1 |  | Q | 104 | 三色灯红 |  | 29 | 96 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架81 | I | 112 | 按钮1 |  | Q | 112 | 三色灯红
|  |  |  | I | 104.1 | 行程开关 |  | Q | 104.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 112.1 | 行程开关 |  | Q | 112.1 | 三色灯黄
14 |  |  |  | I | 104.2 |  |  | Q | 104.2 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 112.2 |  |  | Q | 112.2 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 104.3 |  |  | Q | 104.3 | [6 empty] | I | 112.3 |  |  | Q | 112.3
14 | 36 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架66 | I | 104.4 | 按钮1 |  | Q | 104.4 | 三色灯红 |  | 29 | 100 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架82 | I | 112.4 | 按钮1 |  | Q | 112.4 | 三色灯红
|  |  |  | I | 104.5 | 行程开关 |  | Q | 104.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 112.5 | 行程开关 |  | Q | 112.5 | 三色灯黄
14 |  |  |  | I | 104.6 |  |  | Q | 104.6 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 112.6 |  |  | Q | 112.6 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 104.7 |  |  | Q | 104.7 | [6 empty] | I | 112.7 |  |  | Q | 112.7
15 | 40 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架67 | I | 105 | 按钮1 |  | Q | 105 | 三色灯红 |  | 29 | 104 | LS-4DI4DO-N1FS | 固废箱固定架8 | I | 113 | 按钮1 |  | Q | 113 | 三色灯红
|  |  |  | I | 105.1 | 行程开关 |  | Q | 105.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 113.1 | 行程开关 |  | Q | 113.1 | 三色灯黄
16 |  |  |  | I | 105.2 |  |  | Q | 105.2 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 113.2 |  |  | Q | 113.2 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 105.3 |  |  | Q | 105.3 | [6 empty] | I | 113.3 |  |  | Q | 113.3
17 | 44 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架68 | I | 105.4 | 按钮1 |  | Q | 105.4 | 三色灯红 |  | 29 | 108 | LS-2DI-N1TS | 自动门14 | I | 113.4 | 开门 |  | Q | 113.4
|  |  |  | I | 105.5 | 行程开关 |  | Q | 105.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 113.5 | 关门 |  | Q | 113.5
18 |  |  |  | I | 105.6 |  |  | Q | 105.6 | 三色灯绿 |  | 29 | 110 | LS-2DO-N1TS |  | I | 113.6 |  |  | Q | 113.6 | 状态1
|  |  |  | I | 105.7 |  |  | Q | 105.7 | [6 empty] | I | 113.7 |  |  | Q | 113.7 | 状态2
18 | 48 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架69 | I | 106 | 按钮1 |  | Q | 106 | 三色灯红 |  | 29 | 112 | LS-2DI-N1TS | 自动门15 | I | 114 | 开门 |  | Q | 114
|  |  |  | I | 106.1 | 行程开关 |  | Q | 106.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 114.1 | 关门 |  | Q | 114.1
19 |  |  |  | I | 106.2 |  |  | Q | 106.2 | 三色灯绿 |  | 29 | 114 | LS-2DO-N1TS |  | I | 114.2 |  |  | Q | 114.2 | 状态1
|  |  |  | I | 106.3 |  |  | Q | 106.3 | [6 empty] | I | 114.3 |  |  | Q | 114.3 | 状态2
20 | 52 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架70 | I | 106.4 | 按钮1 |  | Q | 106.4 | 三色灯红 |  | 29 | 116 | LS-2DI-N1TS | 自动门16 | I | 114.4 | 开门 |  | Q | 114.4
|  |  |  | I | 106.5 | 行程开关 |  | Q | 106.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 114.5 | 关门 |  | Q | 114.5
21 |  |  |  | I | 106.6 |  |  | Q | 106.6 | 三色灯绿 |  | 29 | 118 | LS-2DO-N1TS |  | I | 114.6 |  |  | Q | 114.6 | 状态1
|  |  |  | I | 106.7 |  |  | Q | 106.7 | [6 empty] | I | 114.7 |  |  | Q | 114.7 | 状态2
22 | 56 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架71 | I | 107 | 按钮1 |  | Q | 107 | 三色灯红 |  | 29 | 120 | LS-2DI-N1TS | 自动门17 | I | 115 | 开门 |  | Q | 115
|  |  |  | I | 107.1 | 行程开关 |  | Q | 107.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 115.1 | 关门 |  | Q | 115.1
23 |  |  |  | I | 107.2 |  |  | Q | 107.2 | 三色灯绿 |  | 29 | 122 | LS-2DO-N1TS |  | I | 115.2 |  |  | Q | 115.2 | 状态1
|  |  |  | I | 107.3 |  |  | Q | 107.3 | [6 empty] | I | 115.3 |  |  | Q | 115.3 | 状态2
24 | 60 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架72 | I | 107.4 | 按钮1 |  | Q | 107.4 | 三色灯红 |  | 29 | 124 | LS-2DI-N1TS | 自动门18 | I | 115.4 | 开门 |  | Q | 115.4
|  |  |  | I | 107.5 | 行程开关 |  | Q | 107.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 115.5 | 关门 |  | Q | 115.5
25 |  |  |  | I | 107.6 |  |  | Q | 107.6 | 三色灯绿 |  | 29 | 126 | LS-2DO-N1TS |  | I | 115.6 |  |  | Q | 115.6 | 状态1
|  |  |  | I | 107.7 |  |  | Q | 107.7 | [6 empty] | I | 115.7 |  |  | Q | 115.7 | 状态2
29 | 128 | LS-2DI-N1TS | 自动门19 | I | 116 | 开门 |  | Q | 116 |  |  | 29 | 192 |  |  | I | 124 |  |  | Q | 124
|  |  |  | I | 116.1 | 关门 |  | Q | 116.1 | [6 empty] | I | 124.1 |  |  | Q | 124.1
29 | 130 | LS-2DO-N1TS |  | I | 116.2 |  |  | Q | 116.2 | 状态1 |  | 29 | 194 |  |  | I | 124.2 |  |  | Q | 124.2
|  |  |  | I | 116.3 |  |  | Q | 116.3 | 状态2 | [5 empty] | I | 124.3 |  |  | Q | 124.3
29 | 132 |  |  | I | 116.4 |  |  | Q | 116.4 |  |  | 29 | 196 |  |  | I | 124.4 |  |  | Q | 124.4
|  |  |  | I | 116.5 |  |  | Q | 116.5 | [6 empty] | I | 124.5 |  |  | Q | 124.5
29 | 134 |  |  | I | 116.6 |  |  | Q | 116.6 |  |  | 29 | 198 |  |  | I | 124.6 |  |  | Q | 124.6
|  |  |  | I | 116.7 |  |  | Q | 116.7 | [6 empty] | I | 124.7 |  |  | Q | 124.7
29 | 136 |  |  | I | 117 |  |  | Q | 117 |  |  | 29 | 200 |  |  | I | 125 |  |  | Q | 125
|  |  |  | I | 117.1 |  |  | Q | 117.1 | [6 empty] | I | 125.1 |  |  | Q | 125.1
29 | 138 |  |  | I | 117.2 |  |  | Q | 117.2 |  |  | 29 | 202 |  |  | I | 125.2 |  |  | Q | 125.2
|  |  |  | I | 117.3 |  |  | Q | 117.3 | [6 empty] | I | 125.3 |  |  | Q | 125.3
29 | 140 |  |  | I | 117.4 |  |  | Q | 117.4 |  |  | 29 | 204 |  |  | I | 125.4 |  |  | Q | 125.4
|  |  |  | I | 117.5 |  |  | Q | 117.5 | [6 empty] | I | 125.5 |  |  | Q | 125.5
29 | 142 |  |  | I | 117.6 |  |  | Q | 117.6 |  |  | 29 | 206 |  |  | I | 125.6 |  |  | Q | 125.6
|  |  |  | I | 117.7 |  |  | Q | 117.7 | [6 empty] | I | 125.7 |  |  | Q | 125.7
29 | 144 |  |  | I | 118 |  |  | Q | 118 |  |  | 29 | 208 |  |  | I | 126 |  |  | Q | 126
|  |  |  | I | 118.1 |  |  | Q | 118.1 | [6 empty] | I | 126.1 |  |  | Q | 126.1
29 | 146 |  |  | I | 118.2 |  |  | Q | 118.2 |  |  | 29 | 210 |  |  | I | 126.2 |  |  | Q | 126.2
|  |  |  | I | 118.3 |  |  | Q | 118.3 | [6 empty] | I | 126.3 |  |  | Q | 126.3
29 | 148 |  |  | I | 118.4 |  |  | Q | 118.4 |  |  | 29 | 212 |  |  | I | 126.4 |  |  | Q | 126.4
|  |  |  | I | 118.5 |  |  | Q | 118.5 | [6 empty] | I | 126.5 |  |  | Q | 126.5
29 | 150 |  |  | I | 118.6 |  |  | Q | 118.6 |  |  | 29 | 214 |  |  | I | 126.6 |  |  | Q | 126.6
|  |  |  | I | 118.7 |  |  | Q | 118.7 | [6 empty] | I | 126.7 |  |  | Q | 126.7
29 | 152 |  |  | I | 119 |  |  | Q | 119 |  |  | 29 | 216 |  |  | I | 127 |  |  | Q | 127
|  |  |  | I | 119.1 |  |  | Q | 119.1 | [6 empty] | I | 127.1 |  |  | Q | 127.1
29 | 154 |  |  | I | 119.2 |  |  | Q | 119.2 |  |  | 29 | 218 |  |  | I | 127.2 |  |  | Q | 127.2
|  |  |  | I | 119.3 |  |  | Q | 119.3 | [6 empty] | I | 127.3 |  |  | Q | 127.3
29 | 156 |  |  | I | 119.4 |  |  | Q | 119.4 |  |  | 29 | 220 |  |  | I | 127.4 |  |  | Q | 127.4
|  |  |  | I | 119.5 |  |  | Q | 119.5 | [6 empty] | I | 127.5 |  |  | Q | 127.5
29 | 158 |  |  | I | 119.6 |  |  | Q | 119.6 |  |  | 29 | 222 |  |  | I | 127.6 |  |  | Q | 127.6
|  |  |  | I | 119.7 |  |  | Q | 119.7 | [6 empty] | I | 127.7 |  |  | Q | 127.7
29 | 160 |  |  | I | 120 |  |  | Q | 120 |  |  | 29 | 224 |  |  | I | 128 |  |  | Q | 128
|  |  |  | I | 120.1 |  |  | Q | 120.1 | [6 empty] | I | 128.1 |  |  | Q | 128.1
29 | 162 |  |  | I | 120.2 |  |  | Q | 120.2 |  |  | 29 | 226 |  |  | I | 128.2 |  |  | Q | 128.2
|  |  |  | I | 120.3 |  |  | Q | 120.3 | [6 empty] | I | 128.3 |  |  | Q | 128.3
29 | 164 |  |  | I | 120.4 |  |  | Q | 120.4 |  |  | 29 | 228 |  |  | I | 128.4 |  |  | Q | 128.4
|  |  |  | I | 120.5 |  |  | Q | 120.5 | [6 empty] | I | 128.5 |  |  | Q | 128.5
29 | 166 |  |  | I | 120.6 |  |  | Q | 120.6 |  |  | 29 | 230 |  |  | I | 128.6 |  |  | Q | 128.6
|  |  |  | I | 120.7 |  |  | Q | 120.7 | [6 empty] | I | 128.7 |  |  | Q | 128.7
29 | 168 |  |  | I | 121 |  |  | Q | 121 |  |  | 29 | 232 |  |  | I | 129 |  |  | Q | 129
|  |  |  | I | 121.1 |  |  | Q | 121.1 | [6 empty] | I | 129.1 |  |  | Q | 129.1
29 | 170 |  |  | I | 121.2 |  |  | Q | 121.2 |  |  | 29 | 234 |  |  | I | 129.2 |  |  | Q | 129.2
|  |  |  | I | 121.3 |  |  | Q | 121.3 | [6 empty] | I | 129.3 |  |  | Q | 129.3
29 | 172 |  |  | I | 121.4 |  |  | Q | 121.4 |  |  | 29 | 236 |  |  | I | 129.4 |  |  | Q | 129.4
|  |  |  | I | 121.5 |  |  | Q | 121.5 | [6 empty] | I | 129.5 |  |  | Q | 129.5
29 | 174 |  |  | I | 121.6 |  |  | Q | 121.6 |  |  | 29 | 238 |  |  | I | 129.6 |  |  | Q | 129.6
|  |  |  | I | 121.7 |  |  | Q | 121.7 | [6 empty] | I | 129.7 |  |  | Q | 129.7
29 | 176 |  |  | I | 122 |  |  | Q | 122 |  |  | - | 240 |  |  | I | 130 |  |  | Q | 130
|  |  |  | I | 122.1 |  |  | Q | 122.1 | [6 empty] | I | 130.1 |  |  | Q | 130.1
29 | 178 |  |  | I | 122.2 |  |  | Q | 122.2 | [6 empty] | I | 130.2 |  |  | Q | 130.2
|  |  |  | I | 122.3 |  |  | Q | 122.3 | [6 empty] | I | 130.3 |  |  | Q | 130.3
29 | 180 |  |  | I | 122.4 |  |  | Q | 122.4 | [6 empty] | I | 130.4 |  |  | Q | 130.4
|  |  |  | I | 122.5 |  |  | Q | 122.5 | [6 empty] | I | 130.5 |  |  | Q | 130.5
29 | 182 |  |  | I | 122.6 |  |  | Q | 122.6 | [6 empty] | I | 130.6 |  |  | Q | 130.6
|  |  |  | I | 122.7 |  |  | Q | 122.7 | [6 empty] | I | 130.7 |  |  | Q | 130.7
29 | 184 |  |  | I | 123 |  |  | Q | 123 | [6 empty] | I | 131 |  |  | Q | 131
|  |  |  | I | 123.1 |  |  | Q | 123.1 | [6 empty] | I | 131.1 |  |  | Q | 131.1
29 | 186 |  |  | I | 123.2 |  |  | Q | 123.2 | [6 empty] | I | 131.2 |  |  | Q | 131.2
|  |  |  | I | 123.3 |  |  | Q | 123.3 | [6 empty] | I | 131.3 |  |  | Q | 131.3
29 | 188 |  |  | I | 123.4 |  |  | Q | 123.4 | [6 empty] | I | 131.4 |  |  | Q | 131.4
|  |  |  | I | 123.5 |  |  | Q | 123.5 | [6 empty] | I | 131.5 |  |  | Q | 131.5
29 | 190 |  |  | I | 123.6 |  |  | Q | 123.6 | [6 empty] | I | 131.6 |  |  | Q | 131.6
|  |  |  | I | 123.7 |  |  | Q | 123.7 | [6 empty] | I | 131.7 |  |  | Q | 131.7
27
6
6
Note on P76: このセルへの 貼付けは不可。 コピーも禁止。 (マクロが壊れる為)

## A02002
A02002 | [12 empty] | △1
| GW-BOX No. |  | A02002 | [9 empty] | △2
| 系統 | 2 | [10 empty] | △3
| GW No. | 2 | （地址：17, 18, 19, 20 ) | [9 empty] | △4
No | 地址 | 模块 | 设备编号 | 输入 |  |  | Rev | 输出 |  |  | Rev | No | 地址 | 模块 | 设备编号 | 输入 |  |  | Rev | 输出 |  |  | Rev
1 | 0 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架83 | I | 100.0 | 按钮1 |  | Q | 100.0 | 三色灯红 |  | 26 | 64 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架99 | I | 108 | 按钮1 |  | Q | 108 | 三色灯红
|  |  |  | I | 100.1 | 行程开关 |  | Q | 100.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 108.1 | 行程开关 |  | Q | 108.1 | 三色灯黄
2 |  |  |  | I | 100.2 |  |  | Q | 100.2 | 三色灯绿 |  | 27 |  |  |  | I | 108.2 |  |  | Q | 108.2 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 100.3 |  |  | Q | 100.3 | [6 empty] | I | 108.3 |  |  | Q | 108.3
3 | 4 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架84 | I | 100.4 | 按钮1 |  | Q | 100.4 | 三色灯红 |  | 28 | 68 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架100 | I | 108.4 | 按钮1 |  | Q | 108.4 | 三色灯红
|  |  |  | I | 100.5 | 行程开关 |  | Q | 100.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 108.5 | 行程开关 |  | Q | 108.5 | 三色灯黄
3 |  |  |  | I | 100.6 |  |  | Q | 100.6 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 108.6 |  |  | Q | 108.6 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 100.7 |  |  | Q | 100.7 | [6 empty] | I | 108.7 |  |  | Q | 108.7
4 | 8 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架85 | I | 101.0 | 按钮1 |  | Q | 101.0 | 三色灯红 |  | 29 | 72 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架101 | I | 109 | 按钮1 |  | Q | 109 | 三色灯红
|  |  |  | I | 101.1 | 行程开关 |  | Q | 101.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 109.1 | 行程开关 |  | Q | 109.1 | 三色灯黄
5 |  |  |  | I | 101.2 |  |  | Q | 101.2 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 109.2 |  |  | Q | 109.2 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 101.3 |  |  | Q | 101.3 | [6 empty] | I | 109.3 |  |  | Q | 109.3
6 | 12 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架86 | I | 101.4 | 按钮1 |  | Q | 101.4 | 三色灯红 |  | 29 | 76 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架102 | I | 109.4 | 按钮1 |  | Q | 109.4 | 三色灯红
|  |  |  | I | 101.5 | 行程开关 |  | Q | 101.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 109.5 | 行程开关 |  | Q | 109.5 | 三色灯黄
7 |  |  |  | I | 101.6 |  |  | Q | 101.6 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 109.6 |  |  | Q | 109.6 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 101.7 |  |  | Q | 101.7 | [6 empty] | I | 109.7 |  |  | Q | 109.7
8 | 16 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架87 | I | 102 | 按钮1 |  | Q | 102 | 三色灯红 |  | 29 | 80 | LS-4DI4DO-N1FS | 固废箱固定架9 | I | 110 | 按钮1 |  | Q | 110 | 三色灯红
|  |  |  | I | 102.1 | 行程开关 |  | Q | 102.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 110.1 | 镜反光电 |  | Q | 110.1 | 三色灯黄
9 |  |  |  | I | 102.2 |  |  | Q | 102.2 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 110.2 |  |  | Q | 110.2 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 102.3 |  |  | Q | 102.3 | [6 empty] | I | 110.3 |  |  | Q | 110.3
10 | 20 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架88 | I | 102.4 | 按钮1 |  | Q | 102.4 | 三色灯红 |  | 29 | 84 | LS-4DI4DO-N1FS | 固废箱固定架10 | I | 110.4 | 按钮1 |  | Q | 110.4 | 三色灯红
|  |  |  | I | 102.5 | 行程开关 |  | Q | 102.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 110.5 | 镜反光电 |  | Q | 110.5 | 三色灯黄
11 |  |  |  | I | 102.6 |  |  | Q | 102.6 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 110.6 |  |  | Q | 110.6 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 102.7 |  |  | Q | 102.7 | [6 empty] | I | 110.7 |  |  | Q | 110.7
12 | 24 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架89 | I | 103 | 按钮1 |  | Q | 103 | 三色灯红 |  | 29 | 88 | LS-2DI-N1TS | 自动门20 | I | 111 | 开门 |  | Q | 111
|  |  |  | I | 103.1 | 行程开关 |  | Q | 103.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 111.1 | 关门 |  | Q | 111.1
13 |  |  |  | I | 103.2 |  |  | Q | 103.2 | 三色灯绿 |  | 29 | 90 | LS-2DO-N1TS |  | I | 111.2 |  |  | Q | 111.2 | 状态1
|  |  |  | I | 103.3 |  |  | Q | 103.3 | [6 empty] | I | 111.3 |  |  | Q | 111.3 | 状态2
14 | 28 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架90 | I | 103.4 | 按钮1 |  | Q | 103.4 | 三色灯红 |  | 29 | 92 |  |  | I | 111.4 |  |  | Q | 111.4
|  |  |  | I | 103.5 | 行程开关 |  | Q | 103.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 111.5 |  |  | Q | 111.5
14 |  |  |  | I | 103.6 |  |  | Q | 103.6 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 111.6 |  |  | Q | 111.6
|  |  |  | I | 103.7 |  |  | Q | 103.7 | [6 empty] | I | 111.7 |  |  | Q | 111.7
14 | 32 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架91 | I | 104 | 按钮1 |  | Q | 104 | 三色灯红 |  | 29 | 96 |  |  | I | 112 |  |  | Q | 112
|  |  |  | I | 104.1 | 行程开关 |  | Q | 104.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 112.1 |  |  | Q | 112.1
14 |  |  |  | I | 104.2 |  |  | Q | 104.2 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 112.2 |  |  | Q | 112.2
|  |  |  | I | 104.3 |  |  | Q | 104.3 | [6 empty] | I | 112.3 |  |  | Q | 112.3
14 | 36 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架92 | I | 104.4 | 按钮1 |  | Q | 104.4 | 三色灯红 |  | 29 | 100 |  |  | I | 112.4 |  |  | Q | 112.4
|  |  |  | I | 104.5 | 行程开关 |  | Q | 104.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 112.5 |  |  | Q | 112.5
14 |  |  |  | I | 104.6 |  |  | Q | 104.6 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 112.6 |  |  | Q | 112.6
|  |  |  | I | 104.7 |  |  | Q | 104.7 | [6 empty] | I | 112.7 |  |  | Q | 112.7
15 | 40 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架93 | I | 105 | 按钮1 |  | Q | 105 | 三色灯红 |  | 29 | 104 |  |  | I | 113 |  |  | Q | 113
|  |  |  | I | 105.1 | 行程开关 |  | Q | 105.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 113.1 |  |  | Q | 113.1
16 |  |  |  | I | 105.2 |  |  | Q | 105.2 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 113.2 |  |  | Q | 113.2
|  |  |  | I | 105.3 |  |  | Q | 105.3 | [6 empty] | I | 113.3 |  |  | Q | 113.3
17 | 44 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架94 | I | 105.4 | 按钮1 |  | Q | 105.4 | 三色灯红 |  | 29 | 108 |  |  | I | 113.4 |  |  | Q | 113.4
|  |  |  | I | 105.5 | 行程开关 |  | Q | 105.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 113.5 |  |  | Q | 113.5
18 |  |  |  | I | 105.6 |  |  | Q | 105.6 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 113.6 |  |  | Q | 113.6
|  |  |  | I | 105.7 |  |  | Q | 105.7 | [6 empty] | I | 113.7 |  |  | Q | 113.7
18 | 48 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架95 | I | 106 | 按钮1 |  | Q | 106 | 三色灯红 |  | 29 | 112 |  |  | I | 114 |  |  | Q | 114
|  |  |  | I | 106.1 | 行程开关 |  | Q | 106.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 114.1 |  |  | Q | 114.1
19 |  |  |  | I | 106.2 |  |  | Q | 106.2 | 三色灯绿 |  | 29 | 114 |  |  | I | 114.2 |  |  | Q | 114.2
|  |  |  | I | 106.3 |  |  | Q | 106.3 | [6 empty] | I | 114.3 |  |  | Q | 114.3
20 | 52 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架96 | I | 106.4 | 按钮1 |  | Q | 106.4 | 三色灯红 |  | 29 | 116 |  |  | I | 114.4 |  |  | Q | 114.4
|  |  |  | I | 106.5 | 行程开关 |  | Q | 106.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 114.5 |  |  | Q | 114.5
21 |  |  |  | I | 106.6 |  |  | Q | 106.6 | 三色灯绿 |  | 29 | 118 |  |  | I | 114.6 |  |  | Q | 114.6
|  |  |  | I | 106.7 |  |  | Q | 106.7 | [6 empty] | I | 114.7 |  |  | Q | 114.7
22 | 56 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架97 | I | 107 | 按钮1 |  | Q | 107 | 三色灯红 |  | 29 | 120 |  |  | I | 115 |  |  | Q | 115
|  |  |  | I | 107.1 | 行程开关 |  | Q | 107.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 115.1 |  |  | Q | 115.1
23 |  |  |  | I | 107.2 |  |  | Q | 107.2 | 三色灯绿 |  | 29 | 122 |  |  | I | 115.2 |  |  | Q | 115.2
|  |  |  | I | 107.3 |  |  | Q | 107.3 | [6 empty] | I | 115.3 |  |  | Q | 115.3
24 | 60 | LS-4DI4DO-N1FS | 一拖一托架固定架98 | I | 107.4 | 按钮1 |  | Q | 107.4 | 三色灯红 |  | 29 | 124 |  |  | I | 115.4 |  |  | Q | 115.4
|  |  |  | I | 107.5 | 行程开关 |  | Q | 107.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 115.5 |  |  | Q | 115.5
25 |  |  |  | I | 107.6 |  |  | Q | 107.6 | 三色灯绿 |  | 29 | 126 |  |  | I | 115.6 |  |  | Q | 115.6
|  |  |  | I | 107.7 |  |  | Q | 107.7 | [6 empty] | I | 115.7 |  |  | Q | 115.7
29 | 128 |  |  | I | 116 |  |  | Q | 116 |  |  | 29 | 192 |  |  | I | 124 |  |  | Q | 124
|  |  |  | I | 116.1 |  |  | Q | 116.1 | [6 empty] | I | 124.1 |  |  | Q | 124.1
29 | 130 |  |  | I | 116.2 |  |  | Q | 116.2 |  |  | 29 | 194 |  |  | I | 124.2 |  |  | Q | 124.2
|  |  |  | I | 116.3 |  |  | Q | 116.3 | [6 empty] | I | 124.3 |  |  | Q | 124.3
29 | 132 |  |  | I | 116.4 |  |  | Q | 116.4 |  |  | 29 | 196 |  |  | I | 124.4 |  |  | Q | 124.4
|  |  |  | I | 116.5 |  |  | Q | 116.5 | [6 empty] | I | 124.5 |  |  | Q | 124.5
29 | 134 |  |  | I | 116.6 |  |  | Q | 116.6 |  |  | 29 | 198 |  |  | I | 124.6 |  |  | Q | 124.6
|  |  |  | I | 116.7 |  |  | Q | 116.7 | [6 empty] | I | 124.7 |  |  | Q | 124.7
29 | 136 |  |  | I | 117 |  |  | Q | 117 |  |  | 29 | 200 |  |  | I | 125 |  |  | Q | 125
|  |  |  | I | 117.1 |  |  | Q | 117.1 | [6 empty] | I | 125.1 |  |  | Q | 125.1
29 | 138 |  |  | I | 117.2 |  |  | Q | 117.2 |  |  | 29 | 202 |  |  | I | 125.2 |  |  | Q | 125.2
|  |  |  | I | 117.3 |  |  | Q | 117.3 | [6 empty] | I | 125.3 |  |  | Q | 125.3
29 | 140 |  |  | I | 117.4 |  |  | Q | 117.4 |  |  | 29 | 204 |  |  | I | 125.4 |  |  | Q | 125.4
|  |  |  | I | 117.5 |  |  | Q | 117.5 | [6 empty] | I | 125.5 |  |  | Q | 125.5
29 | 142 |  |  | I | 117.6 |  |  | Q | 117.6 |  |  | 29 | 206 |  |  | I | 125.6 |  |  | Q | 125.6
|  |  |  | I | 117.7 |  |  | Q | 117.7 | [6 empty] | I | 125.7 |  |  | Q | 125.7
29 | 144 |  |  | I | 118 |  |  | Q | 118 |  |  | 29 | 208 |  |  | I | 126 |  |  | Q | 126
|  |  |  | I | 118.1 |  |  | Q | 118.1 | [6 empty] | I | 126.1 |  |  | Q | 126.1
29 | 146 |  |  | I | 118.2 |  |  | Q | 118.2 |  |  | 29 | 210 |  |  | I | 126.2 |  |  | Q | 126.2
|  |  |  | I | 118.3 |  |  | Q | 118.3 | [6 empty] | I | 126.3 |  |  | Q | 126.3
29 | 148 |  |  | I | 118.4 |  |  | Q | 118.4 |  |  | 29 | 212 |  |  | I | 126.4 |  |  | Q | 126.4
|  |  |  | I | 118.5 |  |  | Q | 118.5 | [6 empty] | I | 126.5 |  |  | Q | 126.5
29 | 150 |  |  | I | 118.6 |  |  | Q | 118.6 |  |  | 29 | 214 |  |  | I | 126.6 |  |  | Q | 126.6
|  |  |  | I | 118.7 |  |  | Q | 118.7 | [6 empty] | I | 126.7 |  |  | Q | 126.7
29 | 152 |  |  | I | 119 |  |  | Q | 119 |  |  | 29 | 216 |  |  | I | 127 |  |  | Q | 127
|  |  |  | I | 119.1 |  |  | Q | 119.1 | [6 empty] | I | 127.1 |  |  | Q | 127.1
29 | 154 |  |  | I | 119.2 |  |  | Q | 119.2 |  |  | 29 | 218 |  |  | I | 127.2 |  |  | Q | 127.2
|  |  |  | I | 119.3 |  |  | Q | 119.3 | [6 empty] | I | 127.3 |  |  | Q | 127.3
29 | 156 |  |  | I | 119.4 |  |  | Q | 119.4 |  |  | 29 | 220 |  |  | I | 127.4 |  |  | Q | 127.4
|  |  |  | I | 119.5 |  |  | Q | 119.5 | [6 empty] | I | 127.5 |  |  | Q | 127.5
29 | 158 |  |  | I | 119.6 |  |  | Q | 119.6 |  |  | 29 | 222 |  |  | I | 127.6 |  |  | Q | 127.6
|  |  |  | I | 119.7 |  |  | Q | 119.7 | [6 empty] | I | 127.7 |  |  | Q | 127.7
29 | 160 |  |  | I | 120 |  |  | Q | 120 |  |  | 29 | 224 |  |  | I | 128 |  |  | Q | 128
|  |  |  | I | 120.1 |  |  | Q | 120.1 | [6 empty] | I | 128.1 |  |  | Q | 128.1
29 | 162 |  |  | I | 120.2 |  |  | Q | 120.2 |  |  | 29 | 226 |  |  | I | 128.2 |  |  | Q | 128.2
|  |  |  | I | 120.3 |  |  | Q | 120.3 | [6 empty] | I | 128.3 |  |  | Q | 128.3
29 | 164 |  |  | I | 120.4 |  |  | Q | 120.4 |  |  | 29 | 228 |  |  | I | 128.4 |  |  | Q | 128.4
|  |  |  | I | 120.5 |  |  | Q | 120.5 | [6 empty] | I | 128.5 |  |  | Q | 128.5
29 | 166 |  |  | I | 120.6 |  |  | Q | 120.6 |  |  | 29 | 230 |  |  | I | 128.6 |  |  | Q | 128.6
|  |  |  | I | 120.7 |  |  | Q | 120.7 | [6 empty] | I | 128.7 |  |  | Q | 128.7
29 | 168 |  |  | I | 121 |  |  | Q | 121 |  |  | 29 | 232 |  |  | I | 129 |  |  | Q | 129
|  |  |  | I | 121.1 |  |  | Q | 121.1 | [6 empty] | I | 129.1 |  |  | Q | 129.1
29 | 170 |  |  | I | 121.2 |  |  | Q | 121.2 |  |  | 29 | 234 |  |  | I | 129.2 |  |  | Q | 129.2
|  |  |  | I | 121.3 |  |  | Q | 121.3 | [6 empty] | I | 129.3 |  |  | Q | 129.3
29 | 172 |  |  | I | 121.4 |  |  | Q | 121.4 |  |  | 29 | 236 |  |  | I | 129.4 |  |  | Q | 129.4
|  |  |  | I | 121.5 |  |  | Q | 121.5 | [6 empty] | I | 129.5 |  |  | Q | 129.5
29 | 174 |  |  | I | 121.6 |  |  | Q | 121.6 |  |  | 29 | 238 |  |  | I | 129.6 |  |  | Q | 129.6
|  |  |  | I | 121.7 |  |  | Q | 121.7 | [6 empty] | I | 129.7 |  |  | Q | 129.7
29 | 176 |  |  | I | 122 |  |  | Q | 122 |  |  | - | 240 |  | - | I | 130 |  |  | Q | 130
|  |  |  | I | 122.1 |  |  | Q | 122.1 | [6 empty] | I | 130.1 |  |  | Q | 130.1
29 | 178 |  |  | I | 122.2 |  |  | Q | 122.2 | [6 empty] | I | 130.2 |  |  | Q | 130.2
|  |  |  | I | 122.3 |  |  | Q | 122.3 | [6 empty] | I | 130.3 |  |  | Q | 130.3
29 | 180 |  |  | I | 122.4 |  |  | Q | 122.4 | [6 empty] | I | 130.4 |  |  | Q | 130.4
|  |  |  | I | 122.5 |  |  | Q | 122.5 | [6 empty] | I | 130.5 |  |  | Q | 130.5
29 | 182 |  |  | I | 122.6 |  |  | Q | 122.6 | [6 empty] | I | 130.6 |  |  | Q | 130.6
|  |  |  | I | 122.7 |  |  | Q | 122.7 | [6 empty] | I | 130.7 |  |  | Q | 130.7
29 | 184 |  |  | I | 123 |  |  | Q | 123 | [6 empty] | I | 131 |  |  | Q | 131
|  |  |  | I | 123.1 |  |  | Q | 123.1 | [6 empty] | I | 131.1 |  |  | Q | 131.1
29 | 186 |  |  | I | 123.2 |  |  | Q | 123.2 | [6 empty] | I | 131.2 |  |  | Q | 131.2
|  |  |  | I | 123.3 |  |  | Q | 123.3 | [6 empty] | I | 131.3 |  |  | Q | 131.3
29 | 188 |  |  | I | 123.4 |  |  | Q | 123.4 | [6 empty] | I | 131.4 |  |  | Q | 131.4
|  |  |  | I | 123.5 |  |  | Q | 123.5 | [6 empty] | I | 131.5 |  |  | Q | 131.5
29 | 190 |  |  | I | 123.6 |  |  | Q | 123.6 | [6 empty] | I | 131.6 |  |  | Q | 131.6
|  |  |  | I | 123.7 |  |  | Q | 123.7 | [6 empty] | I | 131.7 |  |  | Q | 131.7
22
1
1

## A02003
A02003 | [12 empty] | △1
| GW-BOX No. |  | A02003 | [9 empty] | △2
| 系統 | 2 | [10 empty] | △3
| GW No. | 3 | （地址：17, 18, 19, 20 ) | [9 empty] | △4
No | 地址 | 模块 | 设备编号 | 输入 |  |  | Rev | 输出 |  |  | Rev | No | 地址 | 模块 | 设备编号 | 输入 |  |  | Rev | 输出 |  |  | Rev
1 | 0 | LS-4DI4DO-N1FS | 装配缓存架1 | I | 100.0 | 按钮1 |  | Q | 100.0 | 三色灯红 |  | 26 | 64 | LS-4DI4DO-N1FS | 装配缓存架17 | I | 108 | 按钮1 |  | Q | 108 | 三色灯红
|  |  |  | I | 100.1 | 行程开关 |  | Q | 100.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 108.1 | 行程开关 |  | Q | 108.1 | 三色灯黄
2 |  |  |  | I | 100.2 |  |  | Q | 100.2 | 三色灯绿 |  | 27 |  |  |  | I | 108.2 |  |  | Q | 108.2 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 100.3 |  |  | Q | 100.3 | [6 empty] | I | 108.3 |  |  | Q | 108.3
3 | 4 | LS-4DI4DO-N1FS | 装配缓存架2 | I | 100.4 | 按钮1 |  | Q | 100.4 | 三色灯红 |  | 28 | 68 | LS-4DI4DO-N1FS | 固废箱固定架11 | I | 108.4 | 按钮1 |  | Q | 108.4 | 三色灯红
|  |  |  | I | 100.5 | 镜反光电 |  | Q | 100.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 108.5 | 镜反光电 |  | Q | 108.5 | 三色灯黄
3 |  |  |  | I | 100.6 |  |  | Q | 100.6 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 108.6 |  |  | Q | 108.6 | 三色灯绿
|  |  |  | I | 100.7 |  |  | Q | 100.7 | [6 empty] | I | 108.7 |  |  | Q | 108.7
4 | 8 | LS-4DI4DO-N1FS | 装配缓存架3 | I | 101.0 | 按钮1 |  | Q | 101.0 | 三色灯红 |  | 29 | 72 |  |  | I | 109 |  |  | Q | 109
|  |  |  | I | 101.1 | 镜反光电 |  | Q | 101.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 109.1 |  |  | Q | 109.1
5 |  |  |  | I | 101.2 |  |  | Q | 101.2 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 109.2 |  |  | Q | 109.2
|  |  |  | I | 101.3 |  |  | Q | 101.3 | [6 empty] | I | 109.3 |  |  | Q | 109.3
6 | 12 | LS-4DI4DO-N1FS | 装配缓存架4 | I | 101.4 | 按钮1 |  | Q | 101.4 | 三色灯红 |  | 29 | 76 |  |  | I | 109.4 |  |  | Q | 109.4
|  |  |  | I | 101.5 | 镜反光电 |  | Q | 101.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 109.5 |  |  | Q | 109.5
7 |  |  |  | I | 101.6 |  |  | Q | 101.6 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 109.6 |  |  | Q | 109.6
|  |  |  | I | 101.7 |  |  | Q | 101.7 | [6 empty] | I | 109.7 |  |  | Q | 109.7
8 | 16 | LS-4DI4DO-N1FS | 装配缓存架5 | I | 102 | 按钮1 |  | Q | 102 | 三色灯红 |  | 29 | 80 |  |  | I | 110 |  |  | Q | 110
|  |  |  | I | 102.1 | 镜反光电 |  | Q | 102.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 110.1 |  |  | Q | 110.1
9 |  |  |  | I | 102.2 |  |  | Q | 102.2 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 110.2 |  |  | Q | 110.2
|  |  |  | I | 102.3 |  |  | Q | 102.3 | [6 empty] | I | 110.3 |  |  | Q | 110.3
10 | 20 | LS-4DI4DO-N1FS | 装配缓存架6 | I | 102.4 | 按钮1 |  | Q | 102.4 | 三色灯红 |  | 29 | 84 |  |  | I | 110.4 |  |  | Q | 110.4
|  |  |  | I | 102.5 | 镜反光电 |  | Q | 102.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 110.5 |  |  | Q | 110.5
11 |  |  |  | I | 102.6 |  |  | Q | 102.6 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 110.6 |  |  | Q | 110.6
|  |  |  | I | 102.7 |  |  | Q | 102.7 | [6 empty] | I | 110.7 |  |  | Q | 110.7
12 | 24 | LS-4DI4DO-N1FS | 装配缓存架7 | I | 103 | 按钮1 |  | Q | 103 | 三色灯红 |  | 29 | 88 |  |  | I | 111 |  |  | Q | 111
|  |  |  | I | 103.1 | 镜反光电 |  | Q | 103.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 111.1 |  |  | Q | 111.1
13 |  |  |  | I | 103.2 |  |  | Q | 103.2 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 111.2 |  |  | Q | 111.2
|  |  |  | I | 103.3 |  |  | Q | 103.3 | [6 empty] | I | 111.3 |  |  | Q | 111.3
14 | 28 | LS-4DI4DO-N1FS | 装配缓存架8 | I | 103.4 | 按钮1 |  | Q | 103.4 | 三色灯红 |  | 29 | 92 |  |  | I | 111.4 |  |  | Q | 111.4
|  |  |  | I | 103.5 | 镜反光电 |  | Q | 103.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 111.5 |  |  | Q | 111.5
14 |  |  |  | I | 103.6 |  |  | Q | 103.6 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 111.6 |  |  | Q | 111.6
|  |  |  | I | 103.7 |  |  | Q | 103.7 | [6 empty] | I | 111.7 |  |  | Q | 111.7
14 | 32 | LS-4DI4DO-N1FS | 装配缓存架9 | I | 104 | 按钮1 |  | Q | 104 | 三色灯红 |  | 29 | 96 |  |  | I | 112 |  |  | Q | 112
|  |  |  | I | 104.1 | 镜反光电 |  | Q | 104.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 112.1 |  |  | Q | 112.1
14 |  |  |  | I | 104.2 |  |  | Q | 104.2 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 112.2 |  |  | Q | 112.2
|  |  |  | I | 104.3 |  |  | Q | 104.3 | [6 empty] | I | 112.3 |  |  | Q | 112.3
14 | 36 | LS-4DI4DO-N1FS | 装配缓存架10 | I | 104.4 | 按钮1 |  | Q | 104.4 | 三色灯红 |  | 29 | 100 |  |  | I | 112.4 |  |  | Q | 112.4
|  |  |  | I | 104.5 | 镜反光电 |  | Q | 104.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 112.5 |  |  | Q | 112.5
14 |  |  |  | I | 104.6 |  |  | Q | 104.6 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 112.6 |  |  | Q | 112.6
|  |  |  | I | 104.7 |  |  | Q | 104.7 | [6 empty] | I | 112.7 |  |  | Q | 112.7
15 | 40 | LS-4DI4DO-N1FS | 装配缓存架11 | I | 105 | 按钮1 |  | Q | 105 | 三色灯红 |  | 29 | 104 |  |  | I | 113 |  |  | Q | 113
|  |  |  | I | 105.1 | 镜反光电 |  | Q | 105.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 113.1 |  |  | Q | 113.1
16 |  |  |  | I | 105.2 |  |  | Q | 105.2 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 113.2 |  |  | Q | 113.2
|  |  |  | I | 105.3 |  |  | Q | 105.3 | [6 empty] | I | 113.3 |  |  | Q | 113.3
17 | 44 | LS-4DI4DO-N1FS | 装配缓存架12 | I | 105.4 | 按钮1 |  | Q | 105.4 | 三色灯红 |  | 29 | 108 |  |  | I | 113.4 |  |  | Q | 113.4
|  |  |  | I | 105.5 | 镜反光电 |  | Q | 105.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 113.5 |  |  | Q | 113.5
18 |  |  |  | I | 105.6 |  |  | Q | 105.6 | 三色灯绿 |  | 29 |  |  |  | I | 113.6 |  |  | Q | 113.6
|  |  |  | I | 105.7 |  |  | Q | 105.7 | [6 empty] | I | 113.7 |  |  | Q | 113.7
18 | 48 | LS-4DI4DO-N1FS | 装配缓存架13 | I | 106 | 按钮1 |  | Q | 106 | 三色灯红 |  | 29 | 112 |  |  | I | 114 |  |  | Q | 114
|  |  |  | I | 106.1 | 镜反光电 |  | Q | 106.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 114.1 |  |  | Q | 114.1
19 |  |  |  | I | 106.2 |  |  | Q | 106.2 | 三色灯绿 |  | 29 | 114 |  |  | I | 114.2 |  |  | Q | 114.2
|  |  |  | I | 106.3 |  |  | Q | 106.3 | [6 empty] | I | 114.3 |  |  | Q | 114.3
20 | 52 | LS-4DI4DO-N1FS | 装配缓存架14 | I | 106.4 | 按钮1 |  | Q | 106.4 | 三色灯红 |  | 29 | 116 |  |  | I | 114.4 |  |  | Q | 114.4
|  |  |  | I | 106.5 | 镜反光电 |  | Q | 106.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 114.5 |  |  | Q | 114.5
21 |  |  |  | I | 106.6 |  |  | Q | 106.6 | 三色灯绿 |  | 29 | 118 |  |  | I | 114.6 |  |  | Q | 114.6
|  |  |  | I | 106.7 |  |  | Q | 106.7 | [6 empty] | I | 114.7 |  |  | Q | 114.7
22 | 56 | LS-4DI4DO-N1FS | 装配缓存架15 | I | 107 | 按钮1 |  | Q | 107 | 三色灯红 |  | 29 | 120 |  |  | I | 115 |  |  | Q | 115
|  |  |  | I | 107.1 | 镜反光电 |  | Q | 107.1 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 115.1 |  |  | Q | 115.1
23 |  |  |  | I | 107.2 |  |  | Q | 107.2 | 三色灯绿 |  | 29 | 122 |  |  | I | 115.2 |  |  | Q | 115.2
|  |  |  | I | 107.3 |  |  | Q | 107.3 | [6 empty] | I | 115.3 |  |  | Q | 115.3
24 | 60 | LS-4DI4DO-N1FS | 装配缓存架16 | I | 107.4 | 按钮1 |  | Q | 107.4 | 三色灯红 |  | 29 | 124 |  |  | I | 115.4 |  |  | Q | 115.4
|  |  |  | I | 107.5 | 镜反光电 |  | Q | 107.5 | 三色灯黄 | [5 empty] | I | 115.5 |  |  | Q | 115.5
25 |  |  |  | I | 107.6 |  |  | Q | 107.6 | 三色灯绿 |  | 29 | 126 |  |  | I | 115.6 |  |  | Q | 115.6
|  |  |  | I | 107.7 |  |  | Q | 107.7 | [6 empty] | I | 115.7 |  |  | Q | 115.7
29 | 128 |  |  | I | 116 |  |  | Q | 116 |  |  | 29 | 192 |  |  | I | 124 |  |  | Q | 124
|  |  |  | I | 116.1 |  |  | Q | 116.1 | [6 empty] | I | 124.1 |  |  | Q | 124.1
29 | 130 |  |  | I | 116.2 |  |  | Q | 116.2 |  |  | 29 | 194 |  |  | I | 124.2 |  |  | Q | 124.2
|  |  |  | I | 116.3 |  |  | Q | 116.3 | [6 empty] | I | 124.3 |  |  | Q | 124.3
29 | 132 |  |  | I | 116.4 |  |  | Q | 116.4 |  |  | 29 | 196 |  |  | I | 124.4 |  |  | Q | 124.4
|  |  |  | I | 116.5 |  |  | Q | 116.5 | [6 empty] | I | 124.5 |  |  | Q | 124.5
29 | 134 |  |  | I | 116.6 |  |  | Q | 116.6 |  |  | 29 | 198 |  |  | I | 124.6 |  |  | Q | 124.6
|  |  |  | I | 116.7 |  |  | Q | 116.7 | [6 empty] | I | 124.7 |  |  | Q | 124.7
29 | 136 |  |  | I | 117 |  |  | Q | 117 |  |  | 29 | 200 |  |  | I | 125 |  |  | Q | 125
|  |  |  | I | 117.1 |  |  | Q | 117.1 | [6 empty] | I | 125.1 |  |  | Q | 125.1
29 | 138 |  |  | I | 117.2 |  |  | Q | 117.2 |  |  | 29 | 202 |  |  | I | 125.2 |  |  | Q | 125.2
|  |  |  | I | 117.3 |  |  | Q | 117.3 | [6 empty] | I | 125.3 |  |  | Q | 125.3
29 | 140 |  |  | I | 117.4 |  |  | Q | 117.4 |  |  | 29 | 204 |  |  | I | 125.4 |  |  | Q | 125.4
|  |  |  | I | 117.5 |  |  | Q | 117.5 | [6 empty] | I | 125.5 |  |  | Q | 125.5
29 | 142 |  |  | I | 117.6 |  |  | Q | 117.6 |  |  | 29 | 206 |  |  | I | 125.6 |  |  | Q | 125.6
|  |  |  | I | 117.7 |  |  | Q | 117.7 | [6 empty] | I | 125.7 |  |  | Q | 125.7
29 | 144 |  |  | I | 118 |  |  | Q | 118 |  |  | 29 | 208 |  |  | I | 126 |  |  | Q | 126
|  |  |  | I | 118.1 |  |  | Q | 118.1 | [6 empty] | I | 126.1 |  |  | Q | 126.1
29 | 146 |  |  | I | 118.2 |  |  | Q | 118.2 |  |  | 29 | 210 |  |  | I | 126.2 |  |  | Q | 126.2
|  |  |  | I | 118.3 |  |  | Q | 118.3 | [6 empty] | I | 126.3 |  |  | Q | 126.3
29 | 148 |  |  | I | 118.4 |  |  | Q | 118.4 |  |  | 29 | 212 |  |  | I | 126.4 |  |  | Q | 126.4
|  |  |  | I | 118.5 |  |  | Q | 118.5 | [6 empty] | I | 126.5 |  |  | Q | 126.5
29 | 150 |  |  | I | 118.6 |  |  | Q | 118.6 |  |  | 29 | 214 |  |  | I | 126.6 |  |  | Q | 126.6
|  |  |  | I | 118.7 |  |  | Q | 118.7 | [6 empty] | I | 126.7 |  |  | Q | 126.7
29 | 152 |  |  | I | 119 |  |  | Q | 119 |  |  | 29 | 216 |  |  | I | 127 |  |  | Q | 127
|  |  |  | I | 119.1 |  |  | Q | 119.1 | [6 empty] | I | 127.1 |  |  | Q | 127.1
29 | 154 |  |  | I | 119.2 |  |  | Q | 119.2 |  |  | 29 | 218 |  |  | I | 127.2 |  |  | Q | 127.2
|  |  |  | I | 119.3 |  |  | Q | 119.3 | [6 empty] | I | 127.3 |  |  | Q | 127.3
29 | 156 |  |  | I | 119.4 |  |  | Q | 119.4 |  |  | 29 | 220 |  |  | I | 127.4 |  |  | Q | 127.4
|  |  |  | I | 119.5 |  |  | Q | 119.5 | [6 empty] | I | 127.5 |  |  | Q | 127.5
29 | 158 |  |  | I | 119.6 |  |  | Q | 119.6 |  |  | 29 | 222 |  |  | I | 127.6 |  |  | Q | 127.6
|  |  |  | I | 119.7 |  |  | Q | 119.7 | [6 empty] | I | 127.7 |  |  | Q | 127.7
29 | 160 |  |  | I | 120 |  |  | Q | 120 |  |  | 29 | 224 |  |  | I | 128 |  |  | Q | 128
|  |  |  | I | 120.1 |  |  | Q | 120.1 | [6 empty] | I | 128.1 |  |  | Q | 128.1
29 | 162 |  |  | I | 120.2 |  |  | Q | 120.2 |  |  | 29 | 226 |  |  | I | 128.2 |  |  | Q | 128.2
|  |  |  | I | 120.3 |  |  | Q | 120.3 | [6 empty] | I | 128.3 |  |  | Q | 128.3
29 | 164 |  |  | I | 120.4 |  |  | Q | 120.4 |  |  | 29 | 228 |  |  | I | 128.4 |  |  | Q | 128.4
|  |  |  | I | 120.5 |  |  | Q | 120.5 | [6 empty] | I | 128.5 |  |  | Q | 128.5
29 | 166 |  |  | I | 120.6 |  |  | Q | 120.6 |  |  | 29 | 230 |  |  | I | 128.6 |  |  | Q | 128.6
|  |  |  | I | 120.7 |  |  | Q | 120.7 | [6 empty] | I | 128.7 |  |  | Q | 128.7
29 | 168 |  |  | I | 121 |  |  | Q | 121 |  |  | 29 | 232 |  |  | I | 129 |  |  | Q | 129
|  |  |  | I | 121.1 |  |  | Q | 121.1 | [6 empty] | I | 129.1 |  |  | Q | 129.1
29 | 170 |  |  | I | 121.2 |  |  | Q | 121.2 |  |  | 29 | 234 |  |  | I | 129.2 |  |  | Q | 129.2
|  |  |  | I | 121.3 |  |  | Q | 121.3 | [6 empty] | I | 129.3 |  |  | Q | 129.3
29 | 172 |  |  | I | 121.4 |  |  | Q | 121.4 |  |  | 29 | 236 |  |  | I | 129.4 |  |  | Q | 129.4
|  |  |  | I | 121.5 |  |  | Q | 121.5 | [6 empty] | I | 129.5 |  |  | Q | 129.5
29 | 174 |  |  | I | 121.6 |  |  | Q | 121.6 |  |  | 29 | 238 |  |  | I | 129.6 |  |  | Q | 129.6
|  |  |  | I | 121.7 |  |  | Q | 121.7 | [6 empty] | I | 129.7 |  |  | Q | 129.7
29 | 176 |  |  | I | 122 |  |  | Q | 122 |  |  | - | 240 |  | - | I | 130 |  |  | Q | 130
|  |  |  | I | 122.1 |  |  | Q | 122.1 | [6 empty] | I | 130.1 |  |  | Q | 130.1
29 | 178 |  |  | I | 122.2 |  |  | Q | 122.2 | [6 empty] | I | 130.2 |  |  | Q | 130.2
|  |  |  | I | 122.3 |  |  | Q | 122.3 | [6 empty] | I | 130.3 |  |  | Q | 130.3
29 | 180 |  |  | I | 122.4 |  |  | Q | 122.4 | [6 empty] | I | 130.4 |  |  | Q | 130.4
|  |  |  | I | 122.5 |  |  | Q | 122.5 | [6 empty] | I | 130.5 |  |  | Q | 130.5
29 | 182 |  |  | I | 122.6 |  |  | Q | 122.6 | [6 empty] | I | 130.6 |  |  | Q | 130.6
|  |  |  | I | 122.7 |  |  | Q | 122.7 | [6 empty] | I | 130.7 |  |  | Q | 130.7
29 | 184 |  |  | I | 123 |  |  | Q | 123 | [6 empty] | I | 131 |  |  | Q | 131
|  |  |  | I | 123.1 |  |  | Q | 123.1 | [6 empty] | I | 131.1 |  |  | Q | 131.1
29 | 186 |  |  | I | 123.2 |  |  | Q | 123.2 | [6 empty] | I | 131.2 |  |  | Q | 131.2
|  |  |  | I | 123.3 |  |  | Q | 123.3 | [6 empty] | I | 131.3 |  |  | Q | 131.3
29 | 188 |  |  | I | 123.4 |  |  | Q | 123.4 | [6 empty] | I | 131.4 |  |  | Q | 131.4
|  |  |  | I | 123.5 |  |  | Q | 123.5 | [6 empty] | I | 131.5 |  |  | Q | 131.5
29 | 190 |  |  | I | 123.6 |  |  | Q | 123.6 | [6 empty] | I | 131.6 |  |  | Q | 131.6
|  |  |  | I | 123.7 |  |  | Q | 123.7 | [6 empty] | I | 131.7 |  |  | Q | 131.7
18
0
0